Общество с ограниченной ответственностью

«Синтез-Сервис»

Схема теплоснабжения до 2033года рабочего посёлка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области

Книга 2

Схема теплоснабжения

р.п. Маслянино

2024 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

|  | ______________ подпись | Ульянов А.Е. |
| --- | --- | --- |
|  | ______________ подпись | Митрофанов А.Г. |

Оглавление

Введение	7

Термины и определения	7

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	9

1.1.1.	Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	9

1.1.2.	Зоны действия производственных котельных	9

Часть 2. Источники тепловой энергии	10

1.2.1. Структура основного оборудования	10

1.2.2.	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	12

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	14

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	14

1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	15

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)	17

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	17

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	17

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	17

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	17

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	17

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	18

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект	18

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии	18

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки	18

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	20

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	20

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	20

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	21

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	21

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет	21

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	22

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	22

1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	22

1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии	29

1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	29

1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	29

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	30

1.3.17.	Анализ  работы диспетчерских служб  теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	30

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	33

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	33

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	33

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	34

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	35

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха	35

1.5.2. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	35

1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	35

1.5.4.	Значения  потребления тепловой  энергии  при  расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии	35

1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	36

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	37

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	37

1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто, по каждому источнику тепловой энергии	40

1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю	40

1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	41

1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто, источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	41

Часть 7. Балансы теплоносителя	42

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	42

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	42

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	43

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	43

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	43

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	43

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха	44

Часть 9. Надежность теплоснабжения	45

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии	45

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	51

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	51

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	52

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	53

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	53

1.11.2. Структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.

1.11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности	53

1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.	53

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа	53

1.12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);	54

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	54

1.12.3.	Описание существующих проблем развития   систем	54

теплоснабжения	54

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	55

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	55

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	55

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	55

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	55

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	58

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов	58

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	59

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	59

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель	59

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения	59

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.	59

Глава 3. «Актуализированная электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования»	61

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	61

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии	61

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода	67

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	67

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	68

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	68

6.1.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	69

6.1.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	70

6.1.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	70

6.1.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	70

6.1.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	70

6.1.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	71

6.1.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии	71

6.1.8.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	71

6.1.9.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	71

6.1.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа	71

6.1.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	72

6.1.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения	72

Часть 2. Обоснования предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа	74

6.2.1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	74

6.2.2. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления	75

6.2.3. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	75

6.2.4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	82

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	83

7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	83

7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	83

7.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

7.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	83

7.5.  Строительство  тепловых  сетей  для  обеспечения  нормативной надежности теплоснабжения	83

7.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	84

7.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	84

7.8. Строительство и реконструкция насосных станций	87

7.9. Схемы  теплоснабжения по зонам действия источников после реконструкции.	87

Глава 8. Перспективные топливные балансы	102

8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	102

8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива	105

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	106

9.1. Оценка надежности теплоснабжения...…………………………………………………………………..109

9.2. Результаты расчетов плановых показателей уровня надежности по каждой зоне действия источника тепловой энергии …………………………………………………………………………………………….109

9.3. Меры, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения …………………...…………………...110

9.4.Качество элементов системы теплоснабжения …………………………………………………………...110

9.5. Резервирование системы теплоснабжения ……………………………………………………………….112

9.6. Установка баков - аккумуляторов горячей воды ………………………………………………………...116

9.7. Автоматизация управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребление тепловой энергии ……………………………………………………………..117

9.8.Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения …………………………………………...119

9.9. Предложения, обеспечивающие надежность теплоснабжения ……………………………………….....121

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	119

10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	119

10.2. Расчеты эффективности инвестиций

10.3. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	119

Список использованных источников	123

# Введение

Первое упоминание о поселке Маслянино датируется 1644 годом.

Общая площадь поселения составляет 4322 га. Поселок находится на реке Бердь, в 68 км к востоку от железнодорожной станции "Черепаново", в 176 км к юго-востоку от города Новосибирска.

МО р.п. Маслянино расположено в юго-восточной, самой возвышенной части Новосибирской области. Маслянинский район имеет границу с Кемеровской областью и Алтайским краем. Рельеф представлен полого-увалистой предгорной равниной Салаирского кряжа. Лесами покрыто около

50% территории района, и 10,4% рабочего поселка Маслянино.

Численность населения р.п. Маслянино к концу 2015 года составила 12 774 человек. По сравнению с 2013 годом население поселка убыло на 620 человек.

Застроенная часть поселка весьма неоднородна по характеру и качеству жилищного фонда. Массив жилой зоны сформировался под влиянием природных факторов: реки Бердь с притоками и леса.

В последнее время в поселке началось освоение новых районов для индивидуального жилищного строительства, что привело к увеличению территорий, занятых малоэтажной застройкой. Это, в частности, новые микрорайоны «Свободный» и «Возрождение».

При этом осваиваются не только территории, преимущественно свободные от застройки, но и производится реконструкция индивидуальной жилой застройки в черте поселка.

Термины и определения

- «Зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «Зона  действия  источника  тепловой  энергии»  –  территория

поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

  - «Установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в

эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

  - «Располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

  - «Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

  - «Теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

  - «Элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

  - «Расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- «Материальная характеристика тепловой сети» – сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

## Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

В р.п. Маслянино эксплуатацией существующих отопительных котельных и тепловых сетей, от котельных до абонентов, осуществляют теплоэнергетические организации:

- ООО «Фагот» 12 газовых котельных (котельная "ЦК", котельная "Детский дом", котельная "Детский сад", котельная "ПУ", котельная "ЦРБ", котельная "Совхоз", котельная "Сосновая", котельная "Сырзавод", котельная "Школа №3", котельная "Советская 46", котельная "Кирпичная", котельная "Умный дом").

- ООО «Теплосервис» котельная «Школа №2», котельная «Школа №5».

## Зоны действия производственных котельных

Между Администрацией рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области (Концедент) и ООО «Фагот» (Концессионер) заключено концессионное соглашение от 15 сентября 2016 года в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства – объектов  системы теплоснабжения и горячего водоснабжения р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. ООО «Фагот» эксплуатирует 12 газовых котельных, которые снабжают теплом значительную часть многоквартирных жилых и небольшую долю частных домов, а также административные здания.

Часть 2. Источники тепловой энергии

## 1.2.1. Структура основного оборудования

## 1.2.1.1. Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б:

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 6,48 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном режиме, 3 котлов на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.2. Котельная "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ 2Б:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 2 котлоагрегата суммарной мощностью 0,327 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном режиме, 2 котлов на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.3. Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 0,645 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном режиме, 3 котлов на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.4. Котельная «Сырзавод», ул. 60 лет Октября, 7:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 1,445 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном режиме, 3 котлов на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.5. Котельная "Маслянинский совхоз", ул. Лазурная, 4А:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 2 котлоагрегата суммарной мощностью 0,688 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном режиме, 2 котла на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.6. Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2:

Котельная введена в эксплуатацию в 2014 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 4,31

Гкал/час (таблица № 1.2.2.). Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном  режиме, 3 котла  на отопление, сетевой контур по температурному графику 70/55⁰С.

1.2.1.7. Котельная "ЦРБ", ул. Больничная, 2:

Котельная введена в эксплуатацию в 2015 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 3 котлоагрегата суммарной мощностью 4,31

Гкал/час (таблица № 1.2.2.). Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном  режиме, 3 котла  на отопление и горячую воду, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.8. Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 1 котлоагрегат  мощностью 0,086 Гкал/час (таблица № 1.2.2.). Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном  режиме, 1 котел  на отопление, сетевой контур по температурному графику  95/70⁰С.

1.2.1.9. Котельная "Детский дом", ул. 50 лет Октября, 2А:

Котельная введена в эксплуатацию в 2017 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 1 котлоагрегат мощностью 0,086Гкал/час (таблица № 1.2.2.). Химводоподготовка имеется.

Котельная работает в двухконтурном  режиме, 1 котел  на отопление, сетевой контур по температурному графику 95/70⁰С.

1.2.1.2. Котельная "Школа № 2", ул. Бердская, 24А:

Котельная введена в эксплуатацию в 1996 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

Химводоподготовка отсутствует.

В котельной установлено 2 котлоагрегата суммарной мощностью 1,3 Гкал/час (таблица № 1.2.2.).

Котельная работает в одноконтурном режиме, 4 котла на отопление, котловой контур по температурному графику 70/55⁰С.

1.2.1.3. Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В:

Котельная введена в эксплуатацию в 1998 году и предназначена для выработки тепловой энергии в виде горячей воды для теплоснабжения жилых и социально культурных объектов.

В котельной установлено 2 котлоагрегата суммарной мощностью 0,46

Гкал/час (таблица № 1.2.2.). Химводоподготовка отсутствует.

Котельная работает в одноконтурном режиме, 2 котла на отопление, котловой контур по температурному графику 70/55⁰С.

| ## 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № котла | Тип котлоагрегата | № уст., Гкал/час | Тmax, °С |  |  |  |
| 1. Котельная «ЦК», ул. Коммунистическая, 2Б |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wolf*2.5МВТ (3шт.) | 6,48 | 95 |  |  |  |
|  | 2. Котельная «Школа №3», ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б |  |  |  |  |  |
| 1. | Bosch Logano SK 655-190 (2 шт.) | 0,327 | 95 |  |  |  |
| 3. Котельная «Детский дом», ул. Парковая, 106 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Термотехник ТТ50 Мощностью 210-250 Квт (3шт.) | 0,645 | 95 |  |  |  |

4. Котельная «Сырзавод», ул. 60 лет Октября, 7

| 1. | Термотехник ТТ50 (3 шт.) | 3,2 | 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Котельная «Совхоз», ул. Лазурная, 4а |  |  |  |  |
| 1. | Термотехник ТТ50 (2шт.) | 0,688 | 95 |  |
| 6. Котельная «ПУ», ул. Озерная, 2 |  |  |  |  |
| 1. | КВСА 2 (1шт.) | 4,31 | 95 |  |
|  | 7. Котельная «Детский сад», ул. 50 лет Октября, 2А |  |  |  |
| 1. | POVER PLUS 100M (1 шт) | 0,086 | 95 |  |
|  | 8. Котельная «Сосновая», ул. Сосновая, 1 |  |  |  |
| 1. | POVER PLUS 100M (1шт.) | 0,086 |  | 95 |
| 9. Котельная «ЦРБ», Больничная 2 |  |  |  |  |
| 1. | Энтророс 2500-1шт |  | 95 |  |
| 2. | Энтророс 2501- 1 шт | 4,31 | 95 |  |
| Котельная «Школа № 5», ул. Больничная, 50В |  |  |  |  |
| 1. | Комфорт - ЭКО КО-350 (1шт.) | 0,3 | 95 |  |
| 2. | КВр-0,2 (1шт.) | 0,2 | 95 |  |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |
| 1. | Комфорт - ЭКО КО-650 (1шт.) | 0,65 | 95 |  |
| 2. | КО-525 | 0,65 | 95 |  |
| Котельная ООО «МПК» |  |  |  |  |
| 1 | КВр 1,25 | 1,25 | 95 |  |
| 2 | КВЗр 0,75 | 0,75 | 95 |  |
| 3 | КВЗр 0,75 | 0,75 | 95 |  |
| 4 | Е1/9 | 0,25 | 95 |  |

## 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

- Котельная "ЦК" , ул. Коммунистическая, 2 Б: Параметры располагаемой мощности Q=6,48 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б: Параметры располагаемой мощности Q=0,327 Гкал/ч.

- Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106: Параметры располагаемой мощности Q=0,645 Гкал/ч.

- Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 7: Параметры располагаемой мощности Q=1,445 Гкал/ч.

- Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: Параметры располагаемой мощности Q=0,688 Гкал/ч.

- Котельная "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А: Параметры располагаемой мощности Q=0,086Гкал/ч.

- Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2:

Параметры располагаемой мощности Q=4,31 Гкал/ч.

1.2.3.8. Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1.: Параметры

располагаемой мощности Q=0,086 Гкал/ч.

- Котельная "ЦРБ" , Больничная 2 А: Параметры располагаемой мощности Q=4,31 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50 В: Параметры располагаемой мощности Q=0,5 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 2", ул. Бердская, 24А: Параметры располагаемой мощности Q=0,7 Гкал/ч.

- Котельная ООО МПК, ул. Горная, 13. Параметры располагаемой мощности Q=3 Гкал/ч.

## 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

  - Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б:

Собственные нужды котельной Q=0,0934Гкал/ч.

Параметры тепловой мощности нетто Q=6,3866 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ,  2Б:

Собственные нужды котельной Q=0,00576 Гкал/ч.

Параметры тепловой мощности нетто Q=0,32124Гкал/ч.

- Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106: Собственные нужды котельной Q=0,00557 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=0,63943 Гкал/ч.

- Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 7: Собственные нужды котельной Q=0,01727 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=1,42773Гкал/ч.

- Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: Собственные нужды котельной Q=0,00559 Гкал/ч.

Параметры тепловой мощности нетто Q=0,69359 Гкал/ч.

- Котельная "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А: Собственные нужды котельной Q=0,0013 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=0,0847 Гкал/ч.

- Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2:

Собственные нужды котельной Q=0,0474 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=4,2626 Гкал/ч.

1.2.4.8.          Котельная "Сосновая", ул. Сосновая,1: Собственные нужды котельной Q=0,00038 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=0,085616 Гкал/ч.

- Котельная "ЦРБ" , Больничная 2 А: Собственные нужды котельной Q=0,0474 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=4,2626 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50 В: Собственные нужды котельной Q=0,0023 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=0,233Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 2", ул. Бердская, 24А: Собственные нужды котельной Q=0,0040 Гкал/ч. Параметры тепловой мощности нетто Q=0,405Гкал/ч.

## 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

| № | Тип | № уст., |  | Год ввода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котла | котлоагрегата | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | Котельная "ЦК" , ул. Коммунистическая, 2 Б |  |  |  |  |  |
| 1 | Wolf*2.5МВТ (3шт.) | 6,48 | 2013 |  |  |  |
| Котельная "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bosch Logano SK 655-190 (2шт.) | 0,327 | 2017 |  |  |  |
| Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Термотехник ТТ50 Мощностью 210-250 Квт) (3шт.) | 0,645 | 2017 |  |  |  |

Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября,7

| 1 | Термотехник ТТ50 (3шт.) | 1,445 | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4А |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25Термотехник ТТ50 | 0,688 | 2017 |  |
|  | (2шт.) |  |  |  |
|  | "Детский сад", ул. 60 лет Октября, 2А |  |  |  |
| 1 | POVER PLUS 100M(1шт.) | 0,086 | 2017 |  |
| Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2 |  |  |  |  |
| 1 | КВСА2- 2 шт КВСА1-1шт | 4,31 | 2013 |  |
|  | Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1 |  |  |  |
| 1 | POVER PLUS 100M (1шт.) | 0,086 | 2017 |  |
| Котельная "ЦРБ", Больничная 2 |  |  |  |  |
| 1 | ТТ100-2шт | 4,31 | 2015 |  |
|  | Котельная «Школа № 5», ул. Больничная, 50В |  |  |  |
| 1. | Комфорт - ЭКО КО-650 (1шт.) | 0,3 | 2018 |  |
| 2. | КВр-0,2 | 0,2 | 2007 |  |
| Котельная «Школа №2» |  |  |  |  |
| 1. | Комфорт - ЭКО КО-650 (1шт.) | 0,65 | 2019 |  |
| 2. | КО-525 | 0,65 | 2020 |  |
| Котельная ООО «МПК» |  |  |  |  |
| 1 | КВр 1,25 | 1,25 | 1979 |  |
| 2 | КВЗр 0,75 | 0,75 | 1979 |  |
| 3 | КВЗр 0,75 | 0,75 | 1979 |  |
| 4 | Е1/9 | 0,25 | 1979 |  |

## 1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

## Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

## 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

## Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием только отопительной нагрузки, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования c tmax=95°С.

## На одной из существующих котельных работает нагрузка на ГВС - Котельная "ЦРБ ", ул. Больничная, 2.

## Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на ГВС по температурному графику 60/50°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным без смешения присоединением абонентов к тепловым сетям.

## 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

## Информация о среднегодовой загрузке котельного оборудования, отсутствует.

## 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Коммерческий узел учета тепловой энергии на котельных отсутствуют, кроме газовых котельных установленных после 2012 г. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха и количеству израсходованного топлива с учетом КПД котлоагрегата.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

ООО «Фагот» предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не получали.

# Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект

Схема тепловых сетей от котельных: закрытая, тупиковая. Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.

1.3.2. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

- Тепловые сети от котельной "ЦК", ул. Коммунистическая,

2Б:

Год ввода: 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=57 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=3951 метр в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных каналах, так и надземный. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционное из пенополиуретана.

  - Тепловые сети от котельной "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ , 2Б

Год ввода: 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=50 мм до D=114 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=102 метра в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных так и проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционное из пенополиуретана.

  - Тепловые сети от котельной "Детский дом", ул. Парковая, 106,

Год ввода: 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=40 мм до D=65 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=508 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных, так и проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

  - Тепловые сети от котельной "Сырзавод", ул. 60 лет

Октября, 7:

Диаметры трубопроводов от D=40 мм до D=159 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=1140 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных каналах, так и надземный. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата и скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

Год ввода: 1979 год- 900 метров;

- - 240 метров.

1.3.3.5. Тепловые сети от котельной "Совхоз", ул.Лазурная, 4а:

Год ввода: 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=57 мм до D=159 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=732 метра в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

      - Тепловые сети от котельной "Детский сад", ул. 50 лет Октября , 2А:

Год ввода: 2017 год. Диаметр трубопроводов  D=50 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=20 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

      - Тепловые сети от котельной "ПУ", ул. Озерная, 2:

Год ввода:

- 1983 год. Диаметры трубопроводов от D=89 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=675,0 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных, так и проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, костра, пенополиуретан.

- 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=50 мм до D=250 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=1138,0 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных, так и проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, костра, пенополиуретан.

1.3.3.8. Тепловые сети от котельной "Сосоновая», ул. Сосоновая,1:

Год ввода: 2017 год. Диаметр трубопроводов  D=32 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=5 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

1.3.3.9.Тепловые сети от котельной "ЦРБ", ул. Больничная 2

Год ввода:

1.1980 год. Диаметры трубопроводов от D=50 мм до D=219 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=774 метра в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.

2. 2017 год. Диаметры трубопроводов от D=40 мм до D=100 мм. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=894 метра в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный проходных каналах. В качестве тепловой изоляции используются скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана.

1.3.3.10. Тепловые сети от котельной "Школа № 5", ул. Больничная, 50В:

Год ввода: 1988 год. Диаметры трубопроводов D=108. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=70 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в проходных каналах. Тепловой изоляции нет.

1.3.3.11. Тепловые сети от котельной "Школа № 2", ул. Бердская, 24А:

Год ввода: 1988 год. Диаметры трубопроводов D=108. Материал используемых труб - сталь. Суммарная протяженность L=70 метров в двухтрубном исчислении. Способ прокладки: подземный в проходных каналах. Тепловой изоляции нет.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

На тепловых сетях секционирующей и регулирующей арматуры нет.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В тепловых сетях используется два вида тепловых камер:

Первый вид:

Состоит из кирпичной кладки. Площадь камеры от 2 до4 м2; глубина залегания: до 1,8 метра; высота камеры: 1,8 метра;

Люки: количество – 1 шт.;

Второй вид:

Состоят из железобетонных колец диаметром 1,5 метра; глубина залегания: до 1,5 метра; высота камеры: 1,5 метра;

Люки: количество 1 шт.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Температурный график 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов и установленного котельного оборудования c tmax=95°С.

На одной из существующих котельных работает нагрузка на ГВС - Котельная "ЦРБ", ул. Больничная, 2.

ГВС осуществляется по температурному графику 60/50°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только нагрузки ГВС и непосредственным присоединением абонентов к обособленным трубопроводам горячего водоснабжения.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Пьезометрические графики работы тепловых сетей эксплуатирующей организации отсутствуют. Существующие гидравлические режимы:

  - Тепловые сети от котельной "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б: контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б: контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Детский дом", ул. Парковая,106: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 6: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

1.3.8.6. Тепловые сети от котельной "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А, Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "ПУ", ул. Озерная, 2: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Сосновая", ул. Сосновая, 1: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "ЦРБ", ул. Больничная 2: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Школа № 5", ул. Больничная, 50В: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Школа № 2", ул. Бердская, 24А, 50В: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

На магистральных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличить срок службы и сократить потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

## 1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Техническое освидетельствование и (или) диагностирование тепловых сетей не проводятся.

1.3.11. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Гидравлические испытания проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона и перед началом отопительного сезона. Температурные испытания и испытания на тепловые потери не проводятся.

1.3.12. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

1.3.12.1. Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. N 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

а. затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

б. технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

в. технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

1.3.12.2. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн=а×Vгод×nгод×10-2=mутгодн×nгод

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час; Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч; mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных

утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей определяется из выражения:

Vгод=(Vот nот+Vп nп)/(nот+nп) = (Vот nот+Vп nп)/nгод

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть:

емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

- Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

- Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

- Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

1.3.12.6. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с[b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от

0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

1.3.12.7. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

| Qзап=1,5Vтр.з ρзал с (τзал – τх)10-6 |  |
| --- | --- |
| где Vтр.з – емкость заполняемых | трубопроводов тепловых |

сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м; ρзал – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3; τзал – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

1.3.12.8. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов; для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции

трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

1.3.12.9. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год=Σ(qиз.н•L•β)10-6

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

1.3.12.10. Исходные данные для расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя приведены в таблице

1.3.12.1. Таблица 1.3.12.1. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице.

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. измерения | Значение |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчётная температура | Tнв | C | -39 |  | СНиП 23-01-99 |
| наружного воздуха |  |  |  |  |  |
| Расчётная температура Наружного воздуха (среднегодовая) |  |  |  |  |  |
|  | Тзв | C | -8,8 |  | СНиП 23-01-99 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) |  |  |  |  |  |
|  | n | час | 5616 |  | ЭСО |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) |  |  |  |  |  |
|  | n | час | 3144 | ЭСО |  |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 95/70 | ЭСО |  |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе |  |  |  | Температурный график |  |
|  | Т1 | C | 56,77 |  |  |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе |  |  |  | Температурный график |  |
|  | Т2 | C | 47,87 |  |  |
| Среднегодовая температура грунта | ср | C | 5 | ЭСО |  |
|  | Tгр |  |  |  |  |
| Протяжённость водяных тепловых сетей | L | м | 22710 | ЭСО |  |
| Объём водяных тепловых сетей | V | м3 | 83,1064 | ЭСО |  |
| Количество ЦТП и ПНС |  |  | Нет | ЭСО |  |
| Присоединённая мощность | N | Гкал/ч | 17,262 | ЭСО |  |

В присоединённой мощности учтена нагрузка на ГВС котельной "ЦРБ", ул. Больничная, 2.

1.3.12.11. Результаты расчетов нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по каждому источнику приведены в таблице № 1.3.12.2.

Таблица № 1.3.12.2. Результаты расчетов нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по каждому источнику.

|  | Gутн, т.ут/год | Qу.н , Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б | 2218 | 1800 |
| Котельная "Школа № 2", ул. Бердская, 24 А | 27,0 | 160,4 |

| Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 6 | 74,95 | 300 |
| --- | --- | --- |
| Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4а | 131,7 | 600 |
| Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106 | 37,45 | 200 |
| Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2 | 161,8 | 1100 |
| Котельная "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б |  |  |
|  | 58,16 | 100 |
| Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50 В |  |  |
|  | 15,56 | 92,39 |

## 1.3.13. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Таблица 1.3.13. Потери в тепловых сетях за 2022-2024 гг.

| Тепловые потери в тепловых | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сетях, Гкал |  |  |  |  |
| Котельная "ЦК", ул. | 1682 | 1473 | 1490 |  |
| Коммунистическая, 2Б |  |  |  |  |
| Котельная "Школа № 2", ул. | 230 | 208 | 160,4 |  |
| Бердская, 24А |  |  |  |  |
| Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 6 | 995 | 433 | 337 |  |
| Котельная "Совхоз" | 427 | 468 | 491 |  |
| , ул. Лазурная, 4а |  |  |  |  |
| Котельная "Детский дом", ул. | - | 56 | 116 |  |
| Парковая, 106 |  |  |  |  |
| Котельная "ПУ", ул. | 1705 | 1525 | 1408 |  |
| Озерная, 2 |  |  |  |  |
| Котельная "Школа №3", ул. 60 | 248 | 199 | 193 |  |
| лет ВЛКСМ, 2Б |  |  |  |  |
| Котельная "ЦРБ", | 651 | - | - |  |
| ул. Больничная 2 |  |  |  |  |
| Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В | 94 | 93 | 92,4 |  |

Проведя анализ нормативных и фактических потерь видно, что некоторые фактические потери меньше нормативных, что соответственно не должно быть. Следовательно, необходимо пересмотреть расчёт фактических потерь.

## 1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

## ООО «Фагот» предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не получали.

1.3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения), по закрытой системе теплоснабжения.

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Потребители, у которых установлены коммерческие приборы учета тепловой энергии, указаны в таблице 1.3.16.

Таблица 1.3.16. Перечень потребителей, у которых установлены коммерческие приборы учета тепловой энергии.

| адрес | итого начислено за год |
| --- | --- |
| Котельная "Сырзавод" расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 7 |  |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 10 Б/1 | 127,957 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 12 | 237,640 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 12 А | 200,488 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 2 | 133,100 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 28 А | 150,903 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 28 Б | 126,980 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 8 | 102,437 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 268,234 |
| р.п. Маслянино, ул. 60 лет Октября, д. 28 Б | 22,165 |
| Котельная "Детский дом"расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Парковая, д. 106 |  |
| р.п. Маслянино, ул. Светлая, д. 53 | 115,149 |
| р.п. Маслянино, ул. Светлая, д. 55 | 75,043 |
| р.п. Маслянино, ул. Светлая, д. 55 | 80,919 |
| р.п. Маслянино, ул. Светлая, д. 57 | 7,811 |
| Котельная "Совхоз"расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Лазурная, д. 4 А |  |
| р.п. Маслянино, ул. Совхозная, д. 19 | 134,248 |
| р.п. Маслянино, ул. Совхозная, д. 24 | 172,568 |
| р.п. Маслянино, ул. Торговая, д. 3 | 71,753 |
| Котельная "ПУ"расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 2 |  |
| р.п. Маслянино, ул. Гриценко, д. 1 | 101,842 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 13 | 286,448 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 15 | 212,273 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 | 251,575 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 225,256 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 212,872 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 7 | 207,034 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 9 | 264,183 |
| р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 17 | 5,909 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 28 | 335,240 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 524,806 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 28 | 1547,054 |
| р.п. Маслянино, ул. Пролетарская, д. 44 | 216,548 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 11 | 46,011 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая д. 13 | 5,861 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая д. 13 | 13,739 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая д. 13 | 7,173 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 15 | 15,645 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 15 | 5,298 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 | 7,818 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 5,730 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 10,963 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 4,683 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 5,978 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 9,354 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 5,023 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 5,115 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 15,852 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 16 А | 17,909 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 6,546 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 7,541 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 6,680 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 15,270 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 11,964 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 11,044 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 7,867 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 18 | 9,655 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 9 | 8,025 |
| р.п. Маслянино, ул. Пролетарская, д. 18 | 157,499 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 28 | 6,471 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 9,893 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 9,169 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 47,777 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 9,813 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 30 | 43,934 |
| Котельная "ЦК"расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2Б |  |
| р.п. Маслянино, ул. Комсомольская, д. 8 | 4,368 |
| р.п. Маслянино, ул. Комсомольская, д. 16 | 14,620 |
| р.п. Маслянино, ул. Комсомольская, д. 26 | 123,063 |
| р.п. Маслянино, ул. Комсомольская, д. 28 | 159,845 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 5 | 192,107 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 20 | 147,283 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 22 | 162,420 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 27 | 58,323 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 18 | 461,898 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 45 | 267,047 |
| р.п. Маслянино, ул. Строителей, д. 3 | 134,235 |
| р.п. Маслянино, ул. Школьная, д. 7 | 143,980 |
| р.п. Маслянино, ул. Школьная, д. 14 А | 63,118 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 1 | 734,896 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2 А | 99,016 |
| р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д. 2 В | 324,901 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 3 | 312,004 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 11 А | 161,410 |
| р.п. Маслянино, ул. Партизанская, д. 25 | 206,922 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 8 А | 184,275 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 10 | 61,741 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 45 А | 10,273 |
| р.п. Маслянино, ул. Школьная, д. 3 А | 145,810 |
| Котельная "ЦРБ"расположенная по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Больничная, д. 2 |  |
| р.п. Маслянино, ул. Молодежная, д. 3 | 164,547 |
| р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 142 | 83,167 |
| р.п. Маслянино, ул. Озерная, д. 144 | 131,663 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 130 Б | 153,891 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 130 В | 154,641 |
| р.п. Маслянино, ул. Степная, д. 2 | 30,615 |
| р.п. Маслянино, ул. Больничная, д. 2 | 1982,709 |
| р.п. Маслянино, ул. Больничная, д. 2 А | 104,254 |
| р.п. Маслянино, ул. Садовая, д. 81 | 8,553 |

## 1.3.17.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

## Для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций создана диспетчерская служба.

## Основной задачей службы является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается диспетчером аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом теплоснабжающих организаций в соответствии с внутренними организационно-распорядительными документами.

## При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями.

## Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации, осуществляет персонал диспетчерской службы.

## 1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

## Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

## 1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

## Устройства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети не обнаружены.

# Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия котельной "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б, распространяется на 66 здания, среди которых жилые дома, социально культурные объекты и административные здания.

Зона действия котельной "Школа № 2", ул. Бердская, 24А, распространяется на 11 здания, жилые дома, социально культурные объекты.

Зона действия котельной "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 6, распространяется на 12 здания, среди которых жилые и прочие объекты.

Зона действия котельной "Совхоз", ул. Лазурная, 4а, распространяется на 10 зданий, среди которых жилые дома, социально бытовые и культурные объекты

Зона действия квартальной котельной "Детский дом", ул. Парковая, 106 распространяется на 5 потребителей, среди которых жилые дома и социальные объекты.

Зона действия котельной "ПУ", ул. Озерная, 2 распространяется на 32 здания, среди которых жилые дома, социально культурные объекты и административные здания.

Зона действия котельной "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б, распространяется на 2 здания, среди которых жилые и социальные объекты.

Зона действия котельной "ЦРБ", Больничная 2, распространяется на 34 зданий, среди которых жилые дома и социальные объекты.

Зона действия котельной "Школа № 5", ул. Больничная, 50В, распространяется на 1 здание, ул. Больничная 50б, школа №5.

Зона действия котельной «Кирпичная» ул. Кирпичная 4 распространяется на 1 жилой многоквартирный дом.

Зона действия котельной «Умный дом» ул. 60 лет Октября распространяется на 1 жилой многоквартирный дом.

Зона действия котельной «Советская» ул. Советская 46 распространяется на 1 жилой многоквартирный дом.

Зона действия котельной «Детский сад» ул. 50 лет Октября,2А распространяется на 1 здание.

Зона действия котельной «Сосновая» ул. Сосновая, 1 распространяется на 1 здание.

# Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

# 1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

# Таблица 1.5.1. потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха

|  |  | Потребления тепловой энергии при расчетных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | температурах наружного воздуха Гкал/ч. |  |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Вентиляция |
|  |  |  |  | max |  |
| 1 | р.п. Маслянино | 17,262 | 16,962 | 0,3 | 0 |

## 1.5.2. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

## Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных (более 2-х квартир) домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии нет.

## 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

## Таблица 1.5.3. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) за год в целом

| № |  |  | Потребления тепловой энергии Гкал. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Маслянино |  | 45579 |

## 1.5.4.	Значения потребления	тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Таблица 1.5.4. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника.

| № | Зона действия источника тепловой | Потребления тепловой |
| --- | --- | --- |
|  | энергии | энергии Гкал в год |
| 1 | Котельная "ЦК", ул. | 13162 |
|  | Коммунистическая, 2Б |  |
| 2 | Котельная "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ 2Б | 836 |
| 3 | Котельная "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А | 176 |
| 4 | Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет | 2436 |
|  | Октября, 7 |  |
| 5 | Котельная "Совхоз", ул. | 2436 |
|  | Лазурная, 4а |  |
| 6 | Котельная "Детский дом", ул. Парковая, | 788 |
|  | 106 |  |
| 7 | Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2 | 6683 |
| 8 | Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1 | 66 |
| 9 | Котельная "ЦРБ", ул. | 6684 |
|  | Больничная 2 |  |
| 10 | Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В | 770,6 |

## 1.5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

## Существующий норматив потребления на отопление для населения равен Q=0,033 Гкал/м2. С 1.07.2016 года  норматив потребления  утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 15 июня 2016 г. N 85-ТЭ.

# Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

## Баланс установленной мощности по каждой котельной сведен в таблицу 1.6.1.

Таблица 1.6.1. Баланс установленной мощности котельных.

| № |  | Вид мощности |  | Единица |  | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения |  |  |
| 1.6.1.1 Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б.: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,48 |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,48 |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 6,3866 |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,2466 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,2466 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 5 |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 5,05 |
| 6 |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | +1,09 |
| 1.6.1.2. Котельная "Школа №3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,327 |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,327 |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 0,32124 |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,01549 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  | 0,01549 |
| 5 |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 0,327 |
| 6 |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | 0,00 |
| 1.6.1.3. Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,645 |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 0,645 |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 0,63943 |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,0145 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  | 0,0145 |
| 5 |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 0,327 |
| 6 |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | +0,29793 |
| 1.6.1.4. Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 7: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 1,445 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  |  | 1,445 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  |  | 1,42773 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  | 0,0449 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  |  |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  | 0,0449 |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  |  | 1,44 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  |  | 0,00 |
| 1.6.1.5 Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 0,688 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 0,688 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  |  | Гкал/ч | 0,68241 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,0449 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,0449 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  |  | Гкал/ч | 0,688 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  |  | Гкал/ч | 0,00 |
| 1.6.1.6 Котельная "Детский сад", ул.50 лет Октября,2 А: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 0,086 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 0,086 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  |  | Гкал/ч | 0,0847 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,0032 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,0032 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  |  | Гкал/ч | 0,086 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  |  | Гкал/ч | 0,00 |
| 1.6.1.7 Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 4,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  | Гкал/ч | 4,31 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  |  | Гкал/ч | 4,2626 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,1235 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  |  | Гкал/ч | 0,1235 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  |  | Гкал/ч | 3,61 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  |  | Гкал/ч | +0,5765 |

1.6.1.8 Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1 :

| 1 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,086 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,086 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч | 0,085616 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0013 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0013 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч | 0,054 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч | +0,85486 |
| 1.6.1.9 Котельная "ЦРБ" , ул. Больничная 2: |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 4,31 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 4,31 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч | 4,2626 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,1235 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,1235 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч | 2,79 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч | +1,3491 |
| 1.6.1.10 Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В: |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,2838 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,2838 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч | 0,2784 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0111 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0111 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |

| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. | Гкал/ч | 0,233 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,0343 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,297 |

Фактические потери тепловой мощности в тепловых сетях указаны по данным теплоснабжающей организации.

1.6.2. Резерв и дефицит тепловой мощности нетто, по каждому источнику тепловой энергии

- Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б.: Резерв тепловой мощности нетто +1,09 Гкал/ч.

- Котельная "Школа № 3", ул.60 лет ВЛКСМ, 2 Б: Резерв тепловой мощности нетто – 0,00 Гкал/ч.

- Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106: Резерв тепловой мощности нетто +0,29793 Гкал/ч.

- Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 7: Резерв тепловой мощности нетто – 0,00 Гкал/ч.

- Котельная "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: Резерв тепловой мощности нетто – 0,00 Гкал/ч.

- Котельная "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А:

Резерв тепловой мощности нетто – 0,00 Гкал/ч.

1.6.7.Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2: Резерв тепловой мощности нетто – +0,5765Гкал/ч.

- Котельная "Сосновая", ул. Сосновая, 1:

Резерв тепловой мощности нетто +0,85486Гкал/ч.

- Котельная "ЦРБ" , Больничная 2А: Резерв тепловой мощности нетто +1,3491 Гкал/ч.

1.6.2.10. Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В: Резерв тепловой мощности нетто - 0,034 Гкал/ч.

## 1.6.3. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

  - Тепловые сети от котельной "ЦК", ул. Коммунистическая, 2Б: контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б: контур отопления Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Детский дом", ул. Парковая, 106: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, 7: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

  - Тепловые сети от котельной "Совхоз", ул. Лазурная, 4а: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "ПУ", ул. Озерная, 2: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "Сосновая", ул. Сосновая, 1: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "ЦРБ", ул. Больничная 2: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

      - Тепловые сети от котельной "Школа № 5", ул. Больничная, 50В: Р1/Р2=4,0/2,0 кгс/см2;

## 1.6.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

## Дефицит тепловой мощности нетто, на котельных не выявлен.

## 1.6.5. Резерв тепловой мощности нетто, источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

## Возможность расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности не рассматривается из-за отсутствия дефицита.

# Часть 7. Балансы теплоносителя

## 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

## Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

## 1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

## Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

# Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

|  |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| № | Источник тепловой энергии | используемого |
|  |  | основного топлива, |
|  |  | Т.у.т/год |
| 1 | Котельная "ЦК", ул. Коммунистическая, 2 | 2592 |
|  | Б |  |
| 2 | Котельная "Школа № 3", ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 Б | 165 |
| 3 | Котельная "Детский дом", ул. Парковая, 106 | 155 |
| 4 | Котельная "Сырзавод", ул. 60 лет Октября, | 480 |
|  | 7 |  |
| 5 | Котельная "Совхоз", ул. | 480 |
|  | Лазурная, 4а |  |
| 6 | Котельная "Детский сад", ул. 50 лет Октября, 2А | 35 |
| 7 | Котельная "ПУ", ул. Озерная, 2 | 1316 |
| 8 | Котельная "Сосновая», ул. Сосновая, 1 | 13 |
| 9 | Котельная "ЦРБ", ул. Больничная, 2 | 1316 |
| 10 | Котельная "Школа № 5", ул. Больничная, 50В | 251,6 |

## 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

## В котельных использование резервного и аварийного топлива предусмотрено только на газовых -дизельное.

## 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

- Бурый уголь с качественными

показателями: Общая влага на рабочее состояние 30,0 %; Зольность на сухое состояние 9,5 %;

Выход летучих веществ, сухое беззольное состояние 47,3%; Содержание серы на сухое состояние 0,34 %; Высшая теплота сгорания, сухое беззольное состояние 7110 Ккал/кг;

Низшая теплота сгорания на рабочее состояние 4190 Ккал/кг; Массовая доля мышьяка на сухое состояние 0,00037 %;

Массовая доля хлора на сухое состояние 0,0020 %; Массовая доля минеральных примесей не более 2,0 %.

- Природный газ с качественными показателями::

Калорийность 8388 кал/м3

Плотность 0,7446 кг/м3

Азот – 1,7915%

Углерод – 0,6481%

1.8.4. Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

## 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии

## 1.9.1.1. Согласно п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» К показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

  - показатели, определяемые числом нарушений энергии, в подаче тепловой энергии;

  - показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

    - показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

  - показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (Kв).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии: нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается Kв = 1,00; прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений Kв = 0,5.

Для периода 2014-2015 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Kв = 1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений Kв первоначально осуществляется по результатам 2015г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

1.9.1.2. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч =Мо / L,

где Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час

– в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

Рчм – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле (1).

1.9.1.3. Показатели, определяемые продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:

M по

PП	Tjпр / L

j 1

где Тjпр – продолжительность (с учетом коэффициента Kв) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Рпм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

1.9.1.4. Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии.

Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

Mпо

PО	Qj / L

j 1

где: Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Ром – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L

1.9.1.5. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная не позднее, чем с 2014 года.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

НВ	NВ

PВ	(WiВ   RВi ) /   WiВ

i 1	i 1

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Wiв – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

1.9.1.6. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности:

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (Тjпр)

определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

Tjпр = max Tij

i

где Тij – продолжительность (с учетом коэффициентов Кв вида нарушений)

для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее– прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Тij рассчитывается по формуле:

Tij = max(Tijl × Kвjli )

l

где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Kвjli – коэффициент значимости Kв состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве Тjпр берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная не позднее, чем с 2013 года рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:

N

Qj Qij i 1

где N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в

подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rвi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

Miо

RВi	DВ,i, j / h0

j 1

где Мiо – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без

прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг

- течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям);

Dв, i, j - сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии

- отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

hо - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rвiм) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (Rпi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования. Недостаточно исходной информации для данного расчёта.

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Согласно п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191. Авариями в тепловых сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Информация восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений отсутствует.

# Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Таблица 1.10.1. Показатели работы предприятий теплоснабжения за 2021-2022 гг.

| Показатели работы предприятий теплоснабжения за 2021-2022 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Количество Гкал | 31986,00 | 3419,00 |  |
| Доходы, тыс.руб | 47914,90 | 56209,60 |  |
| Расходы, тыс. руб. | 64895,78 | 68685,72 |  |
| Расходы на топливо, тыс. руб | 33,9 | 36,6 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| газ, тыс.руб | 24392,86 | 23810,10 |  |
| Расходы на зараб. плату | 13716,90 | 15572,70 |  |
| Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 28459,19 | 28194,06 |  |
| Расходы на электроэнергию | 3499,70 | 3937,06 |  |
| Неподконтрольные расходы | 7764,20 | 10141,90 |  |
| Операционные расходы | 28672,42 | 30349,76 |  |
| Результат(-убыток,+прибыль) | -16980,88 | -12476,12 |  |

# Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

## 1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Тарифы на тепловую энергию ООО «Фагот»

| Год | Время действия | Тариф, руб./Гкал, с учетом НДС | Приказ департамента по тарифам Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 1 полугодие | 2069,30 | от 02.12.2021 №376-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2176,90 |  |
| 2023 | год | 2416,36 | от 18.11.2022 №398-ТЭ |
| 2024 | 1 полугодие | 2416,36 | от 14.12.2023 №623-ТЭ |
|  | 2 полугодие | 2645,90 |  |

Плата за подключение (технологическое присоединение) на территории муниципального образования не утверждалась и не взимается.

Показатели производства тепла представлены в таблице и диаграмме.

Объем тепловой энергии  вырабатываем всеми источниками обеспечивает текущую потребность р.п. Маслянино. Данные об объеме выработки и структуре себестоимости производства и передачи (транспортировки) коммунального ресурса приведены в таблице, на основании которой можно заключить, что деятельность теплоснабжающих предприятий является убыточной.

Основными статьями затрат в 2023 году являются топливо 57 %, ремонт  14%,  заработная плата с отчислениями 11%

## 1.11.3. Платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «Фагот» не взимается.

## 1.11.4. Платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

## Плата за  услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей ООО «Фагот» не взимается.

# Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

## 1.12.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения

-на угольных котельных:

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;

–отсутствие автоматизации на котельных;

-на старых тепловых сетях:

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– сверхнормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях;

– отсутствие регуляторов температуры на ГВС у потребителей;

– рост аварийности на теплотрассах;

– высокая степень износа теплосетей;

– низкая техническая оснащенность оборудования объектов.

## 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

## На магистральных теплотрассах наблюдается тенденция роста повреждаемости, связанная с физическим износом трубопроводов, что приводит к увеличению аварийности и отключению потребителей, росту тепловых потерь, и влечет за собой значительные материальные убытки, недовыполнение объёма реализации продукции. Рост аварийности сетей теплопроводов обусловлен малыми темпами внедрения прогрессивных технологий, которые должны закономерно увеличить срок службы и сократить потери. Кроме того, одним из факторов роста аварийности является сокращение физических объемов по капитальному ремонту и реконструкции и модернизации в предшествующие годы.

## На котельных установлено 55 ед. электродвигателей насосов. Количество двигателей, отработавших нормативный срок эксплуатации, составляет более 30% от общего количества.

## Для сокращения тепловых и электрических потерь необходимо в кратчайшие сроки модернизировать существующее устаревшее оборудование с применением современного энергоэффективного оборудования, материалов и технологий.

## 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

## Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах достигнутых путем использования оборудования (котлы) имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

## В данный момент существующих проблем развития систем теплоснабжения нет. Разработана и утверждена решением 10 сессии Совета Депутатов рабочего поселка Маслянино от 08.09.2016 г. №75 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на период с 2016 года до 2028 года, где представлен сводный план мероприятий модернизации объектов теплоснабжения и реконструкции котельных.

## 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

## Проблем у теплоснабжающей организации ООО «Фагот»  в снабжении топливом нет.

## 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

## ООО «Фагот» предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей не получали.

# Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

## Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления (жилые образования) указаны в таблице 2.1.1.

## Таблица 2.1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

|  |  | Потребления тепловой энергии при расчетных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | температурах наружного воздуха Гкал/ч. |  |  |  |
|  |  | Всего | Отопление | ГВС | Вентиляция |
|  |  |  |  | max |  |
| 1 | р.п. Маслянино | 17,262 | 16,962 | 0,3 | 0 |

## Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

## Согласно Генеральному плану прогнозные показатели по жилищному фонду до 2033 года следующие:

## Таблица 2.2.1. Прогнозные показатели по жилищному фонду

|  |  | Ед. изм. | на 1.10.2023г. | 2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (факт) | прогноз |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилищный фонд всего |  | тыс. м2 | 375,75 | 475,6 |
| Средняя | обеспеченность | м2/чел. | 28,36 | 30,0 |
| населения | общей |  |  |  |
| площадью квартир |  |  |  |  |
| Новое | жилищное | тыс.м2 | 5,6 | 15,54 |
| строительство – всего |  |  |  |  |

При разработке проекта генерального плана перечень функциональных зон р.п. Маслянино не менялся. Земли населенного пункта подразделяются на: жилые, общественно-деловые, производственные, для инженерных и транспортных инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреационные, водных объектов, а также резервные для жилья и предприятий.

Существующая территория населенного пункта в проекте предлагается к увеличению. Граница населенного пункта расширяется в южной части, за счет включения существующего микрорайона «Маслянино 2» со своими производственными площадками сельскохозяйственного профиля и социальной инфраструктурой.

Общая площадь добавляемой территории составляет 135,45 га.

Жилая зона:

Жилая зона многоквартирной застройки увеличивается. Проектом предлагается размещение секционной застройки в существующей жилой зоне на пересечении улиц Коммунистическая и Гаражная. Малоэтажная застройка предусмотрена на месте существующей территории зерноскладов «Сибирская Нива», которая на расчетный срок подлежит сносу.

Микрорайоны «Свободный» и «Молодежный» формируются на свободной площадке в юго-западной части рабочего поселка, и застраиваются жилыми домами усадебного типа.

Также усадебная застройка заполняет пустыри внутри существующих кварталов и небольшие территории на окраинах. Всего на расчетный срок проектируется дополнительно:

- усадебной застройки 72,77га;

- малоэтажной застройки 7,76га;

- секционной застройки 2,63га.

Общая проектная территория жилой зоны составляет 654,51га.

Производственно-коммунальная зона:

Производственно-коммунальная зона в проекте увеличена на 9,03 га, в связи с выносом коммунальной площадки на ул. Октябрьская, так как не соблюден санитарный разрыв до жилой застройки. На расчетный срок переносится в северо-западную часть рядом с производственной площадкой, а именно – ранее отведенной площадкой кирпичного завода.

На перспективу производственные площадки сохраняются на прежних местах. Общая территория производств составит на расчетный срок 170,75га.

Общественно-деловая зона:

Проектом запроектированы новые территории объектов учебно-образовательного назначения, культурно-бытового обслуживания, спорта и отдыха.

Всего территория общественно-бытовой зоны увеличивается на 14,48га.

Общая территория общественно-деловой зоны составляет 53,97 га. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры:

Проектируются новые проезды и улицы, существующие улицы расширяются и реконструируются. Общая площадь зоны инженерно-транспортной инфраструктуры составит 292,51га. Увеличение составит 90,07га.

Действующее существующее кладбище проектом расширяется на 3,48га. Полигон ТБО, территория объектов ветлечебницы сохраняется. Общая площадь земель специального назначения составит 24,45га.

Жилищное строительство:

На первую очередь осваивается 13,58га территорий:

- секционная застройка 2,63га, в существующей жилой зоне на пересечении улиц Коммунистическая и Гаражная;

- усадебная застройка 10,95га, на ранее запроектированной территории микрорайона «Молодежный» (площадь участка принята 0,15 га).

На расчетный срок определены территории в границах поселковой черты в размере 83,16га:

- усадебная застройка размером 45,56га, на которых можно построить около 300 домов с площадью усадьбы 0,15 -0,2 га (свободные территории, расположенные в микрорайоне «Молодежный»);

- малоэтажная застройка размером 7,76га (на месте существующей территории зерноскладов «Сибирская Нива»).

Кроме того, за период расчетного срока возможно освоение 170,31га со строительством 775 домов с площадью усадьбы 0,2-0,25 га.

Социальная сфера:

Согласно расчету в дополнение к существующим объектам соцкультбыта запроектировано на первую очередь:

- строительство 3-х детских садов общим количеством на 455 мест – 3 объекта;

- строительство спортивно-культурно-досугового центра – 1 объект;

- строительство стадиона – 1 объект;

- расширение лыжной базы – 1 объект;

- строительство торгово-бытового здания по ул. Понуровского – 1

объект;

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

При расчете удельных показателей учтены:

- Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 258) для жилых зданий нового строительства.

- Требования СП 50.13330.2012для общественных зданий и зданий производственного назначения.

- Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления до 40% к 2020 году.

Сводные данные по удельному расходу жилых зданий представлены в таблице 2.3.1. в ккал/(ч м2).

Таблица 2.3.1. удельные расходы зданий

| № | базовые | до 2018 г | до 2020 г | с 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 111,42 | 94,71 | 77,99 | 66,85 |

Примечание. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях

## Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не проводились в виду отсутствия потребления тепловой энергии на технологические процессы, а также информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий требующих тепловую энергию на технологические процессы.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В связи с тем, что не было предоставлено информации о чётких объёмах перспективного строительства, расчёт произведён на основании прироста площади строительных фондов. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии составят 1,3213 Гкал/час.

## Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в виду отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель

В настоящее время в р.п. Маслянино отсутствует информация о перспективном потреблении тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность).

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения

В настоящее время отсутствует информация о свободных долгосрочных договорах на теплоснабжение в р.п. Маслянино.

## Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

## В настоящее время отсутствует информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по регулируемой цене в р.п. Маслянино.

# Глава 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## 3.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 3.1.1.

## Таблица 3.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

| № |  |  | Вид мощности |  | Единица |  | Величина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | измерения |  |  |  |
| 1.6.1.1 Котельная «ЦК», ул. Коммунистическая, 2Б.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,45 |  |
| 2 |  |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 6,45 |  |
| 3 |  |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 6,321 |  |
| 4.1 |  |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,2553 |  |
|  |  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,2553 |  |
|  |  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 4,965 |  |
| 6 |  |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | +1,356 |  |
| 1.6.1.2. Котельная «Школа № 2», ул. Бердская, 24А: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 1,3 |  |
| 2 |  |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 1,3 |  |
| 3 |  |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 1,230 |  |
| 4.1 |  |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,0130 |  |
|  |  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  |  |
|  |  |  | тепловых сетях |  |  |  | 0,0130 |  |
| 5 |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 0,48 |  |
| 6 |  |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | +1,0617 |  |
| 1.6.1.4. Котельная «Сырзавод», ул. 60 лет Октября, 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 3,2 |  |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 3,2 |  |  |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 3,04 |  |  |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,0876 |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  |  |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  | 0,0876 |  |  |
| 5 |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 3,04 |  |  |
| 6 |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.6.1.5 Котельная «Совхоз», ул. Лазурная, 4а: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 3,75 |  |  |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч |  | 3,75 |  |  |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч |  | 3,56 |  |  |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,0028 |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч |  | 0,0028 |  |  |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч |  | 1,614 |  |  |
| 6 |  | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч |  | +1,95 |  |  |
| 1.6.1.6 Котельная «Детский дом», ул. Парковая, 106: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  | 1,26 |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  | 1,26 |  |  |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  | Гкал/ч |  | 1,197 |  |  |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч |  | 0,0072 |  |  |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч |  | 0,0072 |  |  |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  | Гкал/ч |  | 1,197 |  |  |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  | Гкал/ч |  | 0,00 |  |  |
| 1.6.1.7 Котельная «ПУ», ул. Озерная, 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  | 4,3 |  |  |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  | 4,3 |  |  |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  | Гкал/ч |  | 4,2 |  |  |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч |  | 0,1759 |  |  |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч |  | 0,1759 |  |  |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  | Гкал/ч |  | 3,682 |  |  |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  | Гкал/ч |  | +0,532 |  |  |

1.6.1.8 Котельная «Школа №3», ул. 60 лет ВЛКСМ, 2Б:

| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч | 1,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | Гкал/ч | 1,46 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  | Гкал/ч | 1,38 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч | 0,0193 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч | 0,0193 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  | Гкал/ч | 0,342 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  | Гкал/ч | +1,045 |
| 1.6.1.9 Котельная «ЦРБ» , ул. Больничная 2: |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч | 4,3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  | Гкал/ч | 4,3 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  |  | Гкал/ч | 4,21 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч | 0,0079 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  |  | Гкал/ч | 0,0079 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  |  | Гкал/ч | 4,21 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  |  | Гкал/ч | 0,00 |
| 1.6.1.11 Котельная «Школа № 5», ул. Больничная, 50В: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,2838 |
| 2 |  | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 0,2838 |
| 3 |  | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч | 0,2784 |
| 4.1 |  | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0111 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |
| 4.2 |  | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,0111 |
|  |  | тепловых сетях |  |  |  |

| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. | Гкал/ч | 0,233 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто | Гкал/ч | +0,0343 |

| 1.6.1.13 Котельная ООО «МПК» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 3 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  | Гкал/ч | 3 |
| 3 | Тепловая мощность нетто |  | Гкал/ч | 2,9 |
| 4.1 | Нормативные потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,062 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 4.2 | Фактические потери тепловой мощности в |  | Гкал/ч | 0,062 |
|  | тепловых сетях |  |  |  |
| 5 | Присоединенная тепловая нагрузка. |  | Гкал/ч | 1,5 |
| 6 | Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто |  | Гкал/ч | 1,5 |

Баланс мощности составлен при условии выполнении всех мероприятий по приведению тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям, а так же был произведен перевод на  – блочно модульные газовые котельные в замен существующих (котельная «Строителей», котельная «Сырзавод», котельной «Детский дом», котельная «Школа № 3», котельная «Школа № 5», котельная «Совхоз», котельная «ЦСПН», и закрытие котельной «РТП» с присоединением нагрузки данной котельной к котельной «Детский дом» ул. Парковая 106 .

Так к отопительному сезону 2025 года планирует перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей:

## Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной ООО МПК

| № п/п | Адрес | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |  |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.2 |  |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.3 |  |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.4 |  |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.5 |  |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.6 |  |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.7 |  |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.8 |  |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.9 |  |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.10 |  |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.11 |  |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.12 |  |  |  |
| 13. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.1 |  |  |  |
| 14. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.2 |  |  |  |
| 15. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.3 |  |  |  |
| 16. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.4 |  |  |  |
| 17. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.5 |  |  |  |
| 18. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.6 |  |  |  |
| 19. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.7 |  |  |  |
| 20. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.8 |  |  |  |
| 21. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.9 |  |  |  |
| 22. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.10 |  |  |  |
| 23. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.11 |  |  |  |
| 24. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.12 |  |  |  |
| 25. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.13 |  |  |  |
| 26. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.14 |  |  |  |
| 27. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.15 |  |  |  |
| 28. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.16 |  |  |  |
| 29. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.17 |  |  |  |
| 30. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.18 |  |  |  |
| - индивидуальные домовладения потребители от ООО «МПК»: |  |  |  |  |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.15а кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |  |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.15а кв.2 |  |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.21 кв.2 |  |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.21 кв.3 |  |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19В |  |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.21Б |  |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17, кв.2 |  |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17А |  |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17А/1 |  |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19А |  |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19Ж |  |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19 кв.1 |  |  |  |
| 13. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.23 |  |  |  |
| 14. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.24 |  |  |  |
| 15. | Р.п. Маслянино, ул. Просекова, д.5 |  |  |  |
| 16. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19Г |  |  |  |
| 17. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19И |  |  |  |

На текущий   момент данные потребители подключены к котельной  ООО «МПК»

## Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной «Школа №2» ООО «Теплосервис»

| № п/п | Адрес | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.21 кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.21 кв.2 |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.36А |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.38 кв.1 |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.38 кв.2 |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Набережная, д.2А кв.1 |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Набережная, д.2А кв.2 |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.12 кв.1 |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.14А |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.17 кв.1 |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.17 кв.2 |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.19А |  |  |

На текущий   момент данные потребители подключены к котельной «Школа № 2» ООО «Теплосервис».

## 4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода

Информация для осуществления гидравлического расчёта отсутствует. Согласно Постановлению Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" гидравлический расчёт не является обязательным.

# Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

5.1. На момент разработки схемы теплоснабжения на котельных: "Школа № 2", «Школа № 5», отсутствуют водоподготовительные установки.

Таблица 5.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок.

| № | Наименование источника | Потребления воды, м3/год. |
| --- | --- | --- |
|  | тепловой энергии |  |
| 1 | Котельная "Поликлиника" | 4000 |
| 2 | Котельная "ПУ" | 6000 |
| 3 | Котельная "ЦК" | 3636 |

# Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

# Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

6.1. В связи с решением ООО «Маслянинский производственный комплекс» о прекращении деятельности работы котельной, а также возникновением дальнейшего обязательства администрацию рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области по организации теплоснабжения жилого фонда, появится значительная нагрузка на бюджет рабочего поселка Маслянино. Появляется обязанность по содержанию ветхих сетей теплоснабжения, а также строительство и содержание нового источника теплоснабжения (Блочно-модульная котельная). Ветхие сети приведут к неизбежной реконструкции и полой замене инженерных сетей протяженностью 4,31км. Годовые затраты на содержание котельной составляют 3575,0 т.р.

Котельная «Школа №2» - угольная, построена в 1996 году. Система теплоснабжения котельной «Школа №2» р.п. Маслянино включает в себя 2 угольных котла, и тепловые сети протяженностью 0,96 км. Суммарная установленная мощность котлов составляет 1,3 Гкал/час. Установленная мощность котлов 0,65 Гкал/час. Присоединенная нагрузка котельных составляет 1,3 Гкал/час. Средний уровень загрузки (использования) установленной мощности составляет 100%. Годовой объем выработки тепловой энергии составляет 0,94 тыс. Гкал. Котельная - не оборудована приборами учёта и водоподготовкой. Резервное электроснабжение отсутствует.

Годовой расход финансовых средств по котельной «Школа №2» составляет 2174 т.р.. Из бюджета рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области выделяется субсидия на организацию функционирования систем жизнеобеспечения с компенсацией понесенных затрат. Так в 2021 году было затрачено 1296,0 т.р.,  в 2022 году было затрачено 1591,0 т.р.

В 2024 году предусмотрено перевести на индивидуальное газовое поквартирное отопление 61 объект теплоснабжения с последующими мероприятиями по выводу из эксплуатации аварийной угольной котельной «Школа №2», аварийной угольной котельной ООО МПК и тепловыми сетями протяженностью 5.46 км.

Реализация мероприятия имеет высокое социальное значение, направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей услугами теплоснабжения, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и энергоемкости производства данного вида услуг.

Необходимые условия для организации     индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- развитие топливной базы, такой как: традиционное топливо (газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

- организованная сеть газоснабжения (для возможности установки в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

- реконструкция существующего жилья с возможностью организации поквартирного отопления.

Основные цели модернизации и подключения на индивидуальное    теплоснабжение:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую

среду.

## 6.1.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

- Необходимые условия для организации централизованного теплоснабжения:

- резервные мощности на существующих теплоисточниках; - возможность прокладки новых тепловых сетей или реконструкция имеющихся.

- Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;

- развитие топливной базы, такой как: традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

- Необходимые условия для организации поквартирного

отопления:

- развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);

- организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);

- строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможность организации поквартирного отопления.

Основные цели модернизации и переключения котельных к системе централизованного теплоснабжения:

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии.

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения потребителей.

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую

среду.

• Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

  - Закрытие неэффективных котельных.

  - Строительство блочно-модульных газовых котельных.

  - Строительство новых теплотрасс.

  - Модернизация оборудования котельных.

## 6.1.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

## 6.1.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 6.1.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 6.1.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия, существующих источников тепловой энергии

не предлагается.

## 6.1.6. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 6.1.7. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

## 6.1.8.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

## В целях модернизации системы теплоснабжения муниципального образования и обеспечения надежности ее функционирования, произошло закрытие ряда нерентабельных котельных и относящихся к ним теплосетей.

## 6.1.9.Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Малоэтажная застройка предусмотрена на месте существующей территории зерноскладов «Сибирская Нива», которая на расчетный срок

подлежит сносу.

Микрорайоны «Свободный» и «Молодежный» формируются на свободной площадке в юго-западной части рабочего поселка, и застраиваются жилыми домами усадебного типа.

Также усадебная застройка заполняет пустыри внутри существующих кварталов и небольшие территории на окраинах.

Новые малоэтажные жилые дома предлагается организовывать индивидуальное теплоснабжение ввиду отсутствия: массовой и плотной застройки жилых кварталов; единых сроков строительства; данных объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя.

## 6.1.10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Организация центрального теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, не предлагается ввиду отсутствия данных о перспективных объемах потребления тепловой энергии и отсутствия информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможных изменений производственных зон и их перепрофилированием.

## 6.1.11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

## 6.1.12. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения

  - Радиус эффективного теплоснабжения, (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии рассчитывается по следующей методики (автор методики Е.Я. Соколов) в которой приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей.

По предложенной методики определялось число и местоположение теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывая оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

Оптимальный радиус теплоснабжения определятся из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

S=A+Z→min,(руб./Гкал/ч)

где A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной (ТЭЦ), руб./Гкал/ч

При этом используются следующие аналитические выражения для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с радиусом теплоснабжения (не средним, а максимальным радиусом):

A=1050R0,48·B0,26·s/(П0,62·H0,19·∆τ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106· φ/(R2–П), руб./Гкал/ч, (9)

где R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км; B - среднее число абонентов на 1 км2; s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2; H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.; ∆τ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºC; а – постоянная часть удельной начальной стоимости ТЭЦ, руб./МВт; φ - поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение ТЭЦ.

Принимая во внимание формулы и осуществляя элементарное дифференцирование по R с нахождением его оптимального значения при равенстве нулю его первой производной, получается аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения в следующем виде, км:

Roпт=(140/s0,4–(1/B0,1)(∆τ/П)0,15

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км; p – разница себестоимости тепла, выработанного на ТЭЦ и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал; C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал; K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал.км.

Переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал:

C=800Э/∆τ+0,35B0,5/П

где Э – стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя по главной тепловой магистрали, руб./кВ т.ч.

Постоянная часть удельных эксплуатационных расходов при радиусе действия сети, равном 1 км, руб./Гкал.км:

K=[525B0,26/(П0,62∆τ0,38)]×[s·a/n1+0,6ξ/103]+12/П

где a – доля годовых отчислений от стоимости сооружения тепловой сети на амортизацию, текущий и капитальный ремонты; n1 – число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч/год; ξ – себестоимость тепла, руб./Гкал.

Последняя величина (переменная часть удельных эксплуатационных расходов) учитывает стоимость сети, стоимость тепловых потерь и переменную часть стоимости обслуживания. Недостаточно исходной информации для данного расчёта.

# Часть 2. Обоснования предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения поселения, городского округа

## 6.2.1. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

№	Объекты	Этап	Мероприятия

Новое строительство

| 1 | Котельная «Спортивный зал» | 2024г. | Строительство блочно модульной газовой котельной |
| --- | --- | --- | --- |

## 6.2.2. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления

## Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на котельных отсутствует.

## 6.2.3. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

## После модернизации котельных режим загрузки оборудования составит наиболее эффективный, предусматривается работа оборудования на максимальных показателях КПД, а именно 91-93%.

Новые котельные Сосновая 1 и Д/сад «Колосок»

Нагрузка котельной Сосновая 1

Максимальная пиковая за последние 3 года при сопоставлении данных 0,04 Гкал.  0,04Гкал соответствует максимальной часовой нагрузке 0,046 МВт

Согласно расчетным показателям головой выработки, часовая нагрузка января может быть рассчитана вплоть до 0,08Гкал.

0,0372 МВт * 1,10 = 0,43МВт

Котельная рассчитана для единственного потребителя - МКД

| 2 котла по 47 кВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | Расход газа (м3) при калорийности 8300 | тариф | Затраты | суточная подпитка 1м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,41 | 0,02 | 0,02 | 108 | 2 | 3,7 | 7,40 | 1,96 | 6,315 | 12,36 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 21,31 | 1214,73 |
| октябрь | 1 | 0,66 | 0,03 | 0,03 | 100 | 2 | 3,7 | 7,40 | 3,41 | 6,315 | 21,54 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 30,49 | 1077,02 |
| ноябрь | 2 | 0,63 | 0,06 | 0,05 | 98 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 6,23 | 6,315 | 39,35 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 50,89 | 1004,07 |
| декабрь | 2 | 0,65 | 0,06 | 0,05 | 98 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 6,37 | 6,315 | 40,22 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 51,76 | 999,16 |
| Январь | 2 | 0,82 | 0,08 | 0,07 | 98 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 8,02 | 6,315 | 50,66 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 62,20 | 953,25 |
| февраль | 2 | 0,79 | 0,07 | 0,06 | 99 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 7,71 | 6,315 | 48,67 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 60,21 | 950,79 |
| март | 2 | 0,52 | 0,05 | 0,04 | 100 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 5,01 | 6,315 | 31,67 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 43,21 | 1038,16 |
| апрель | 1 | 0,69 | 0,03 | 0,03 | 98 | 2 | 3,7 | 7,40 | 3,67 | 6,315 | 23,19 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 32,14 | 1076,04 |
| май | 1 | 0,36 | 0,02 | 0,02 | 108 | 2 | 3,7 | 7,40 | 1,75 | 6,315 | 11,02 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 19,97 | 1276,58 |
| Пики | 2 | 0,054 | 0,06 | 0,05 | 98 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 6,34 | 6,315 | 40,06 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 51,60 | 1000,05 |
| Пики | 2 | 0,045 | 0,05 | 0,04 | 108 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 4,80 | 6,315 | 30,29 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 41,83 | 972,90 |

Нагрузка котельной Детский сад «Колосок»

Максимальная пиковая за последние 3 года при сопоставлении данных 0,08 Гкал.  0,08Гкал соответствует максимальной часовой нагрузке 0,093 МВт

Котельная рассчитана для единственного потребителя – Детский сад

| 2 котла по 47 кВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | Расход газа (м3) при калорийности 8300 | тариф | Затраты | суточная подпитка 1м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,32 | 0,02 | 0,01 | 108 | 2,1 | 3,7 | 7,77 | 1,52 | 6,315 | 9,61 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 18,93 | 1387,63 |
| октябрь | 1 | 0,54 | 0,03 | 0,02 | 107 | 2,1 | 3,7 | 7,77 | 2,48 | 6,315 | 15,66 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 24,98 | 1134,39 |
| ноябрь | 2 | 0,49 | 0,05 | 0,04 | 107 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 4,44 | 6,315 | 28,03 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 39,57 | 1003,83 |
| декабрь | 2 | 0,50 | 0,05 | 0,04 | 107 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 4,54 | 6,315 | 28,65 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 40,19 | 997,51 |
| Январь | 2 | 0,63 | 0,06 | 0,05 | 107 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 5,71 | 6,315 | 36,09 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 47,63 | 938,49 |
| февраль | 2 | 0,62 | 0,06 | 0,05 | 105 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 5,65 | 6,315 | 35,69 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 47,23 | 958,95 |
| март | 2 | 0,40 | 0,04 | 0,03 | 108 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 3,61 | 6,315 | 22,80 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 34,35 | 1061,04 |
| апрель | 1 | 0,57 | 0,03 | 0,02 | 107 | 2,1 | 3,7 | 7,77 | 2,62 | 6,315 | 16,52 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 25,84 | 1112,28 |
| май | 1 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 108 | 2,1 | 3,7 | 7,77 | 1,36 | 6,315 | 8,57 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 17,90 | 1470,44 |
| Пики | 2 | 0,071 | 0,08 | 0,07 | 102 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 8,13 | 6,315 | 51,32 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 62,86 | 913,68 |
| Пики | 2 | 0,045 | 0,05 | 0,04 | 108 | 2,7 | 3,7 | 9,99 | 4,80 | 6,315 | 30,29 | 0,042 | 37,24 | 1,55 | 41,83 | 972,90 |

Реконструируемые котельные:

| Котельная «Детский дом» Расчеты по нагрузкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Определение максимальной нагрузки на отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| max |  |  | -6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = V * q o * a * K1 * K2 * K3 * ( t вн - t р.о ) * 10 |  |  |  |  |  |  |  | , Гкал/час |  |  |
| om н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наимено- | V | q o | а | K1 | K2 | K3 | t вн | t р.о | max |  |
| вание | н |  |  |  |  |  |  |  | Q |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | om |  |
| Детский дом | 5252 | 0,36 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 21 | -39 | 0,114 |  |
| Спортзал | 1898 | 0,39 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 21 | -39 | 0,044 |  |
| Хозяйственный корпус | 1931 | 0,37 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 20 | -39 | 0,042 |  |
| Мастерские, гаражи | 151,2 | 0,7 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 10 | -39 | 0,005 |  |
| Баня | 368,66 | 0,28 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 21 | -39 | 0,006 |  |
| водонапорная башня | 58,51 | 0,7 | 0,91 | 1 | 1 | 1,1 | 10 | -39 | 0,002 |  |
| ИТОГО | 9659,37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 |  |
| 2.Определение годовой потребности в тепле на отопление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = | Q * | t вн - t ср.о * По * 24 |  |  | , Гкал |  |  |  |  |  |
| om | om | t вн - t р.о |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | max | t вн | t р.о | t ср.о |  | По | год |  |  |  |
|  | Q |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |
|  | om |  |  |  |  |  | om |  |  |  |
| Детский дом | 0,114 | 21 | -39 | -9 |  | 250 | 340,7 |  |  |  |
| Спортзал | 0,044 | 21 | -39 | -9 |  | 250 | 133,4 |  |  |  |
| Хозяйственный корпус | 0,042 | 20 | -39 | -9 |  | 250 | 124,4 |  |  |  |
| Мастерские, гаражи | 0,005 | 10 | -39 | -9 |  | 250 | 12,1 |  |  |  |
| Баня | 0,006 | 21 | -39 | -9 |  | 250 | 18,6 |  |  |  |
| водонапорная башня | 0,002 | 10 | -39 | -9 |  | 250 | 4,7 |  |  |  |
| ИТОГО | 0,214 |  |  |  |  |  | 633,8 |  |  |  |
| 3.Определение годовой потребности в тепле на горячее водоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год |  |  |  |  |  |  | -6 |  |  |  |
| Q = а * m * С6 (( 55 - tхз) * По + b ( 55 - tхл)( 350 - По)) * 10 |  |  |  |  |  |  | , Гкал |  |  |  |
| гв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | а | m | tхз | tхл | По | год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | гв |  |  |  |  |
| Детский дом | 110 | 30 | 5 | 15 | 250 | 217,39 |  |  |  |  |
| 4.Определение необходимого объема выработки тепла котельной. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | год | год |  |  |  |  | 0,141 | 0,035 |  |  |
| Q выр. = | Q + | Q + Q потерь + Q с.н. = |  |  | 633,8 | 217,39 | 120,02 | 29,79 | 1001,0 |  |
|  | om | гв |  |  |  |  |  |  | Гкал |  |

Кроме этого к котельной должны быть подключены потребители:

| Объект | часовая | Ед. |
| --- | --- | --- |
| Парковая 94 (жилой дом) | 0,072 | Гкал |
| ВСЕГО | 0,072 | Гкал |

Расчетная годовая по Парковой 94 – 218 Гкал

Таким образом: суммарная годовая выработка котельной будет составлять  1 219Гкал

При этом отопление:  851 Гкал / год (0,289 Гкал/час)

Из них потребитель 1 категории  - 340, Гкал/ год (0,114 Гкал/час)

ГВС – 217,39 Гкал /год

Расчетом учитываются «нормативные» потери  14,1%

Собственные нужды в объеме 3,5%.

Максимальная пиковая принимается на основании расчета и составляет 0,289 Гкал/час + среднечасовая нагрузка на ГВС  0,024 Гкал/час, т.е. суммарно 0,313 Гкал/час.

Нагрузка 0,313 Гкал/час соответствует 0,363 МВт

| 2 котла по 250 КВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | Расход газа (м3) при калорийности 8300 | тариф | Затраты | суточная подпитка 5м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,44 | 0,110 | 0,095 | 90 | 4,4 | 3,7 | 16,28 | 12,703 | 6,315 | 80,22 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 104,26 | 1098,71 |
| октябрь | 1 | 0,64 | 0,159 | 0,137 | 92 | 4,4 | 3,7 | 16,28 | 17,925 | 6,315 | 113,20 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 137,24 | 1002,62 |
| ноябрь | 2 | 0,53 | 0,264 | 0,227 | 92 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 29,678 | 6,315 | 187,42 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 214,75 | 947,61 |
| декабрь | 2 | 0,54 | 0,268 | 0,230 | 92 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 30,154 | 6,315 | 190,42 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 217,75 | 945,70 |
| Январь | 2 | 0,66 | 0,330 | 0,284 | 92 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 37,152 | 6,315 | 234,62 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 261,95 | 923,34 |
| февраль | 2 | 0,65 | 0,324 | 0,279 | 92 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 36,492 | 6,315 | 230,45 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 257,78 | 925,09 |
| март | 2 | 0,44 | 0,221 | 0,190 | 90 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 25,404 | 6,315 | 160,43 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 187,76 | 989,41 |
| апрель | 1 | 0,67 | 0,167 | 0,144 | 92 | 4,4 | 3,7 | 16,28 | 18,844 | 6,315 | 119,00 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 143,04 | 994,06 |
| май | 1 | 0,43 | 0,106 | 0,091 | 90 | 4,4 | 3,7 | 16,28 | 12,249 | 6,315 | 77,35 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 101,39 | 1108,10 |
| июнь | 1 | 0,12 | 0,029 | 0,025 | 89 | 2,79 | 3,7 | 10,323 | 3,406 | 6,315 | 21,51 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 39,59 | 1573,51 |
| июль | 1 | 0,12 | 0,029 | 0,025 | 89 | 2,79 | 3,7 | 10,323 | 3,406 | 6,315 | 21,51 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 39,59 | 1573,51 |
| август | 1 | 0,12 | 0,029 | 0,025 | 89 | 2,79 | 3,7 | 10,323 | 3,406 | 6,315 | 21,51 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 39,59 | 1573,51 |
| Пики | 2 | 0,900 | 0,45 | 0,387 | 90 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 51,807 | 6,315 | 327,16 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 354,49 | 916,01 |
| Пики | 2 | 0,600 | 0,30 | 0,258 | 92 | 5,29 | 3,7 | 19,573 | 33,787 | 6,315 | 213,37 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 240,70 | 932,94 |

Котельная «Школа №3»

Нагрузка котельной

| Котельная Школа № 3 | Ед. изм | Потребление по годам |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |  |  |
|  |  | январь | январь | январь | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января |  |  |
| Школа №3 | Гкал | 93 | 68 | 62 | 0,125 | 0,21 | 0,091 | 0,16 | 0,083 | 0,15 |  |  |
| ул. Пролетарская , д.82, гаражи школы № 3 | Гкал | 5 | 5 | 5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |  |  |
| ул. ВЛКСМ , д.2в, гаражи ООО Тепловик | Гкал | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,01 |  |  |
| итого | Гкал | 103,5 | 78,5 | 72,5 | 0,14 | 0,23 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,18 |  |  |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 |  |  | 2014 |  |  | 2015 |  |  |
| Год | ∑ Гкал/год | ∑ Гкал/год | ∑ Гкал/год | 18% от года январь | среднечасовая января | пиковая января | 18% от года январь | среднечасовая января | пиковая января | 18% от года январь | среднечасовая января | пиковая января |
| Школа №3 | 719 | 345 | 423 | 129,42 | 0,17 | 0,29 | 62,10 | 0,08 | 0,14 | 76,14 | 0,10 | 0,19 |
| ул. Пролетарская , д.82, гаражи школы № 3 | 40 | 40 | 40 | 7,20 | 0,01 | 0,02 | 7,20 | 0,01 | 0,02 | 7,20 | 0,01 | 0,02 |
| ул. ВЛКСМ , д.2в, гаражи ООО Тепловик | 44 | 44 | 44 | 7,92 | 0,01 | 0,02 | 7,92 | 0,01 | 0,02 | 7,92 | 0,01 | 0,02 |
| Итого | 803 | 429 | 507 | 144,54 | 0,19 | 0,32 | 77,22 | 0,10 | 0,18 | 91,26 | 0,12 | 0,23 |

Максимальная пиковая за последние 3 года при сопоставлении данных 0,32 Гкал.  0,32Гкал соответствует максимальной часовой нагрузке 0,372 МВт

С учетом того, что геоданные за последние 3 года (январь 13,14,15 годов) не были критически низкими, увеличиваем запас мощности на 10% для обеспечения работы при  снижении температурных показателей.

0,0372 МВт * 1,10 = 0,43МВт

У котельной потребитель – школа, гаражи.

Потребители  относится к категории потребителей  второй категории.

ГВС – нет.

| 2 котла по 190 КВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | Расход газа (м3) при калорийности 8300 | тариф | Затраты | суточная подпитка 5м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,21 | 0,040 | 0,035 | 86 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 4,834 | 6,315 | 30,53 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 57,38 | 1662,80 |
| октябрь | 1 | 0,34 | 0,065 | 0,056 | 88 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 7,624 | 6,315 | 48,15 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 75,00 | 1346,76 |
| ноябрь | 1 | 0,61 | 0,116 | 0,100 | 91 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 13,200 | 6,315 | 83,36 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 110,21 | 1105,41 |
| декабрь | 1 | 0,62 | 0,118 | 0,102 | 91 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 13,491 | 6,315 | 85,20 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 112,05 | 1099,59 |
| Январь | 1 | 0,79 | 0,149 | 0,128 | 92 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 16,808 | 6,315 | 106,14 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 132,99 | 1036,21 |
| февраль | 1 | 0,76 | 0,145 | 0,125 | 92 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 16,312 | 6,315 | 103,01 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 129,86 | 1042,57 |
| март | 1 | 0,50 | 0,095 | 0,082 | 90 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 10,959 | 6,315 | 69,20 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 96,05 | 1173,38 |
| апрель | 1 | 0,36 | 0,068 | 0,059 | 88 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 8,044 | 6,315 | 50,80 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 77,65 | 1321,57 |
| май | 1 | 0,19 | 0,036 | 0,031 | 86 | 5,16 | 3,7 | 19,092 | 4,312 | 6,315 | 27,23 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 54,08 | 1757,12 |
| Пики | 2 | 0,921 | 0,35 | 0,301 | 90 | 5,75 | 3,7 | 21,275 | 40,295 | 6,315 | 254,46 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 283,49 | 941,84 |
| Пики | 2 | 0,789 | 0,30 | 0,258 | 92 | 5,75 | 3,7 | 21,275 | 33,787 | 6,315 | 213,37 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 242,40 | 939,54 |
| Пики | 2 | 0,658 | 0,25 | 0,215 | 92 | 5,75 | 3,7 | 21,275 | 28,156 | 6,315 | 177,81 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 206,84 | 962,04 |
| Пики | 2 | 0,526 | 0,20 | 0,172 | 92 | 5,75 | 3,7 | 21,275 | 22,525 | 6,315 | 142,24 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 171,28 | 995,80 |

Котельная «Сырзавод»

Расчеты по нагрузкам:

| Котельная Сырзавод | max Q ч | Ед. изм | Потребление по годам |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| Январь |  | Гкал | январь | январь | январь | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.10 | 0,094 | Гкал | 22 | 21 | 22 | 0,030 | 0,05 | 0,028 | 0,05 | 0,030 | 0,05 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.12 | 0,152 | Гкал | 43 | 38 | 32 | 0,058 | 0,10 | 0,051 | 0,09 | 0,043 | 0,08 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.12А | 0,122 | Гкал | 31 | 28 | 35 | 0,042 | 0,07 | 0,038 | 0,06 | 0,047 | 0,09 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.2 | 0,091 | Гкал | 20 | 21 | 18 | 0,027 | 0,04 | 0,028 | 0,05 | 0,024 | 0,04 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.28А | 0,119 | Гкал | 25 | 20 | 24 | 0,034 | 0,06 | 0,027 | 0,05 | 0,032 | 0,06 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.28Б | 0,119 | Гкал | 38 | 34 | 23 | 0,051 | 0,09 | 0,046 | 0,08 | 0,031 | 0,06 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.28Г | 0,119 | Гкал | 38 | 38 | 38 | 0,051 | 0,09 | 0,051 | 0,09 | 0,051 | 0,10 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.4 | 0,094 | Гкал | 23 | 21 | 18 | 0,031 | 0,05 | 0,028 | 0,05 | 0,024 | 0,04 |
| ул. 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ. д.8 | 0,094 | Гкал | 21 | 19 | 21 | 0,028 | 0,05 | 0,026 | 0,04 | 0,028 | 0,05 |
| ул. 60 лет Октября 4 А, магазин "ИП Броницкий | 0,035 | Гкал | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,02 |
| ул. 60 лет Октября 6 А, ООО "Сырник"" | 0,141 | Гкал | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 0,061 | 0,10 | 0,061 | 0,10 | 0,061 | 0,11 |
| ул. 60 лет Октября 6, Грунин | 0,035 | Гкал | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,008 | 0,02 |
| ИТОГО | 1,215 | Гкал | 318,94 | 297,94 | 288,94 | 0,35 | 0,71 | 0,32 | 0,68 | 0,31 | 0,72 |

Максимальная пиковая за последние 3 года при сопоставлении данных 0,81 Гкал. 0,81 Гкал соответствует максимальной часовой нагрузке 0,94 МВт

С учетом того, что геоданные за последние 3 года (январь 13,14,15 годов) не были критически низкими, увеличиваем запас мощности на 10% для обеспечения работы при  снижении температурных показателей.

0,94 МВт * 1,10 = 1,034МВт

Среднечасовая  нагрузка в зимний  период может достигать от   0,68 Гкал до 0,81 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом потребителей – многоквартирные жилые дома.

Потребители  относится к категории потребителей  второй категории.

ГВС – нет.

| 3 котла по 560 кВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | Расход газа (м3) при калорийности 8300 | тариф | Затраты | суточная подпитка 5м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,27 | 0,15 | 0,13 | 85 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 18,53 | 6,315 | 117,04 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 177,56 | 1357,96 |
| октябрь | 1 | 0,44 | 0,25 | 0,21 | 90 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 28,25 | 6,315 | 178,39 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 238,91 | 1132,19 |
| ноябрь | 1 | 0,78 | 0,44 | 0,38 | 92 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 49,47 | 6,315 | 312,43 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 372,95 | 987,20 |
| декабрь | 1 | 0,80 | 0,45 | 0,39 | 92 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 50,56 | 6,315 | 319,32 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 379,84 | 983,75 |
| Январь | 2 | 0,50 | 0,57 | 0,49 | 92 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 63,69 | 6,315 | 402,19 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 462,71 | 951,45 |
| февраль | 2 | 0,49 | 0,55 | 0,47 | 92 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 61,81 | 6,315 | 390,32 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 450,84 | 955,23 |
| март | 1 | 0,64 | 0,36 | 0,31 | 92 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 40,62 | 6,315 | 256,53 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 317,05 | 1022,11 |
| апрель | 1 | 0,46 | 0,26 | 0,22 | 91 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 29,48 | 6,315 | 186,15 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 246,67 | 1107,92 |
| май | 1 | 0,24 | 0,14 | 0,12 | 85 | 14,26 | 3,7 | 52,76 | 16,53 | 6,315 | 104,39 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 164,91 | 1414,06 |
| Пики | 2 | 0,804 | 0,90 | 0,77 | 92 | 17,46 | 3,7 | 64,60 | 101,36 | 6,315 | 640,10 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 712,46 | 920,49 |
| Пики | 2 | 0,714 | 0,80 | 0,69 | 92 | 17,46 | 3,7 | 64,60 | 90,10 | 6,315 | 568,98 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 641,34 | 932,18 |
| Пики | 2 | 0,536 | 0,60 | 0,52 | 92 | 17,46 | 3,7 | 64,60 | 67,57 | 6,315 | 426,73 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 499,09 | 967,24 |
| Пики | 2 | 0,446 | 0,50 | 0,43 | 90 | 17,46 | 3,7 | 64,60 | 57,56 | 6,315 | 363,51 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 435,87 | 1013,66 |

Котельная «Совхоз»

Расчеты по нагрузкам

| Котельная "совхоз" | max Q ч | Ед. изм | Потребление по годам |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| Январь |  |  | январь | январь | январь | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января | среднечасовая января | пиковая января |
| Совхозная 19 | 0,092 | Гкал | 26 | 23 | 24 | 0,035 | 0,06 | 0,031 | 0,05 | 0,032 | 0,06 |
| Совхозная 24 | 0,085 | Гкал | 26 | 23 | 24 | 0,035 | 0,06 | 0,031 | 0,05 | 0,032 | 0,06 |
| Совхозная 26 | 0,091 | Гкал | 25 | 23 | 20 | 0,034 | 0,06 | 0,031 | 0,05 | 0,027 | 0,05 |
| Центральная 4 | 0,046 | Гкал | 12 | 11 | 10 | 0,016 | 0,03 | 0,015 | 0,03 | 0,013 | 0,02 |
| Торговая 3 | 0,045 | Гкал | 12 | 9 | 9 | 0,016 | 0,03 | 0,012 | 0,02 | 0,012 | 0,02 |
| Ул. Торговая 1 | 0,128 | Гкал | 53 | 53 | 53 | 0,071 | 0,12 | 0,071 | 0,12 | 0,071 | 0,13 |
| Ул. Торговая 5 | 0,038 | Гкал | 15 | 15 | 15 | 0,020 | 0,03 | 0,020 | 0,03 | 0,020 | 0,04 |
| ИТОГО | 0,526 | Гкал | 169 | 157 | 155 | 0,227 | 0,38 | 0,211 | 0,36 | 0,208 | 0,39 |

Максимальная пиковая за последние 3 года при сопоставлении данных 0,48 Гкал.  0,48 Гкал соответствует максимальной часовой нагрузке 0,55 МВт

С учетом того, что геоданные за последние 3 года (январь 13,14,15 годов) не были критически низкими, увеличиваем запас мощности на 10% для обеспечения работы при  снижении температурных показателей.

0,55 МВт * 1,10 = 0,6МВт

Среднечасовая  нагрузка в зимний  период может достигать от   0,39 Гкал до 0,55 Гкал.

Котельная обеспечивает теплом потребителей – многоквартирные жилые дома.

Потребители относится к категории потребителей  второй категории.

ГВС – нет.

| 2 котла по 400 кВт |  |  |  |  |  | электроэнергия |  |  | Газ |  |  | Вода |  |  | Сырье |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В работе котлов | % загрузки котлов (в работе) | среднечасовая (МВт) | Гкал | КПД | часовая | тариф | Затраты | расход на МВт - 161 м3 (139 на Гкал) | тариф | Затраты | суточная подпитка 5м3 | тариф | Затраты | Затраты в час | Затраты на 1 Гкал |
| сентябрь | 1 | 0,22 | 0,09 | 0,08 | 82 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 10,51 | 6,315 | 66,38 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 105,88 | 1400,21 |
| октябрь | 1 | 0,35 | 0,14 | 0,12 | 84 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 16,96 | 6,315 | 107,12 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 146,62 | 1201,51 |
| ноябрь | 1 | 0,64 | 0,25 | 0,22 | 89 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 30,37 | 6,315 | 191,77 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 231,28 | 1058,60 |
| декабрь | 1 | 0,65 | 0,26 | 0,22 | 89 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 31,04 | 6,315 | 196,00 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 235,51 | 1054,70 |
| Январь | 1 | 0,82 | 0,33 | 0,28 | 92 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 39,09 | 6,315 | 246,87 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 286,37 | 1018,25 |
| февраль | 1 | 0,79 | 0,32 | 0,27 | 92 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 37,94 | 6,315 | 239,59 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 279,09 | 1022,52 |
| март | 1 | 0,52 | 0,21 | 0,18 | 89 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 24,93 | 6,315 | 157,46 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 196,97 | 1098,00 |
| апрель | 1 | 0,37 | 0,15 | 0,13 | 87 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 17,90 | 6,315 | 113,02 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 152,52 | 1184,60 |
| май | 1 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | 84 | 8,58 | 3,7 | 31,75 | 9,37 | 6,315 | 59,20 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 98,70 | 1463,53 |
| Пики | 2 | 0,536 | 0,60 | 0,52 | 92 | 12,18 | 3,7 | 45,07 | 71,72 | 6,315 | 452,94 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 505,76 | 980,16 |
| Пики | 2 | 0,446 | 0,50 | 0,43 | 91 | 12,18 | 3,7 | 45,07 | 59,77 | 6,315 | 377,45 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 430,27 | 1000,63 |
| Пики | 2 | 0,268 | 0,30 | 0,26 | 90 | 12,18 | 3,7 | 45,07 | 35,86 | 6,315 | 226,47 | 0,208 | 37,24 | 7,76 | 279,29 | 1082,53 |

## 6.2.4. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В качестве топлива на 12-и котельных используется природный газ, на остальных – уголь. В перспективе планируется все котельные муниципального образования перевести на газ.

Расширение использования природного газа обеспечивает экономию денежных средств на закупку дорогостоящих видов топлива, снижает себестоимость вырабатываемой тепловой и электрической энергии. Существенно повышается надежность теплоснабжения потребителей и улучшается экологическая обстановка.

Проведенный плановый расчет затрат на примере одной из котельных показывает, что экономия составит примерно 28%. Подобную экономию денежных средств можно ожидать и на других котельных при переходе на газ.

# Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

## 7.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности требуются.

## 7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки, предлагается следующее строительство тепловых сетей:

| Котельная"ЦРБ" р.п. Маслянино, ул. Больничная 2 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-13-ТК-14 | отопление | 0,159 | 70 | подземный |  |  |
| Котельная "ЦК" р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая 2 (двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |  |  |
| ТК-45 | отопление |  |  | Кап. Ремонт ТК |  |  |
| ТК-46-ТК-45 | отопление | 0,159 | 35 | подземная, |  |  |

| Котельная "ПУ" р.п. Маслянино, ул. Озерная 2(двухтрубная прокладка) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК39-ТК40 | отопление | 0,089 | 73 | подземная |
| ТК4-ТК5 | отопление | 0,219 | 63 | подземная |

## 7.3. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных требуется.

## 7.4.Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется. Ввиду отсутствия перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

## 7.5. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

## 7.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Приоритетными направлениями модернизации системы теплоснабжения, ориентированными на повышение энергоэффективности магистральных и распределительных сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет, является:

- уменьшение протяженности тепловых сетей за счет подключения частных домовладений к альтернативному источнику тепла – газу.

Так к отопительному сезону 2025 года планирует перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла, работающих на газовом топливе следующих потребителей:

## Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной ООО МПК

| № п/п | Адрес | Сроки реализации | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |  |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.2 |  |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.3 |  |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.4 |  |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.5 |  |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.6 |  |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.7 |  |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.8 |  |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.9 |  |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.10 |  |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.11 |  |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.26 кв.12 |  |  |  |
| 13. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.1 |  |  |  |
| 14. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.2 |  |  |  |
| 15. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.3 |  |  |  |
| 16. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.4 |  |  |  |
| 17. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.5 |  |  |  |
| 18. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.6 |  |  |  |
| 19. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.7 |  |  |  |
| 20. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.8 |  |  |  |
| 21. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.9 |  |  |  |
| 22. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.10 |  |  |  |
| 23. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.11 |  |  |  |
| 24. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.12 |  |  |  |
| 25. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.13 |  |  |  |
| 26. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.14 |  |  |  |
| 27. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.15 |  |  |  |
| 28. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.16 |  |  |  |
| 29. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.17 |  |  |  |
| 30. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.28 кв.18 |  |  |  |
| - индивидуальные домовладения потребители от ООО «МПК»: |  |  |  |  |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.15а кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |  |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.15а кв.2 |  |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.21 кв.2 |  |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Горная, д.21 кв.3 |  |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19В |  |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.21Б |  |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17, кв.2 |  |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17А |  |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.17А/1 |  |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19А |  |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19Ж |  |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19 кв.1 |  |  |  |
| 13. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.23 |  |  |  |
| 14. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.24 |  |  |  |
| 15. | Р.п. Маслянино, ул. Просекова, д.5 |  |  |  |
| 16. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19Г |  |  |  |
| 17. | Р.п. Маслянино, ул. Дорожная, д.19И |  |  |  |

На текущий   момент данные потребители подключены к котельной  ООО «МПК»

## Планируется перевод на индивидуальное теплоснабжение от собственных источников тепла работающих на газовом топливе следующих потребителей подключенных к котельной «Школа №2» ООО «Теплосервис»

| № п/п | Адрес | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.21 кв.1 | 2024 | Администрация рп Маслянино |
| 2. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.21 кв.2 |  |  |
| 3. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.36А |  |  |
| 4. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.38 кв.1 |  |  |
| 5. | Р.п. Маслянино, ул. Бердская, д.38 кв.2 |  |  |
| 6. | Р.п. Маслянино, ул. Набережная, д.2А кв.1 |  |  |
| 7. | Р.п. Маслянино, ул. Набережная, д.2А кв.2 |  |  |
| 8. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.12 кв.1 |  |  |
| 9. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.14А |  |  |
| 10. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.17 кв.1 |  |  |
| 11. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.17 кв.2 |  |  |
| 12. | Р.п. Маслянино, ул. Симбирская, д.19А |  |  |

На текущий   момент данные потребители подключены к котельной «Школа № 2» ООО «Теплосервис».

## 7.8. Строительство и реконструкция насосных станций

## Строительство и реконструкция насосных станций не требуется

## 7.9. Схемы  теплоснабжения по зонам действия источников после реконструкции.

.

Схема теплоснабжения котельной «ЦК»

Схема теплоснабжения котельной «ПУ»

Схема теплоснабжения котельной «Детский дом»

Схема теплоснабжения котельной «Детский сад»

Схема теплоснабжения котельной «Сырзавод»

Схема теплоснабжения котельной «Совхоз»

Схема теплоснабжения котельной «ЦРБ»

Схема теплоснабжения котельной «Сосновая»

Схема теплоснабжения котельной «Школа № 3»

Схема теплоснабжения котельной «Советская»

Схема теплоснабжения котельной «Школа №2»

Схема теплоснабжения котельной «Школа№5»

Схема теплоснабжения котельной «МПК»

# Глава 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

## Расчет по каждому существующему источнику тепловой энергии, выполнен по используемому углю марки ДР (0-300). Основная особенность угля марки Д - это минимальные технические требования к системе, не требует принудительного поддува, достаточно естественной тяги и он легче возгорается.

Таблица 6.1.Характеристики угля марки ДР (0-300)

Характеристика

Влажность рабочая, % (Wrt)

Влажность гигроскопическая, % (Wru)

Влажность аналитическая, % (W a)

Зольность на сухое состояние, % (Ad)

Нелетучий (связанный) углерод, % (Cfdaf)

Выход летучих веществ на сухое беззольное состояние, % (Vdaf)

Массовая доля общей серы на сухое состояние, % (Sd)

Теплота сгорания на рабочее состояние, ккал/кг (Qri)

Теплота сгорания на сухое беззольное состояние, ккал/кг (Qdaf)

Содержание углерода на сухое беззольное состояние, % (Cdaf)

Содержание водорода на сухое беззольное состояние, % (Hdaf)

Содержание азота на сухое беззольное состояние, %

(Ndaf)

Значение

15,0

9,0

5,0

9,0

57,0

42,5

0,39

5500

7500

77,5

5,3

1,9

| Содержание кислорода на сухое беззольное состояние, |  | 16,5 |
| --- | --- | --- |
| % (Odaf) |  |  |
| Содержание хлора, % (Cl) |  | 0,04 |
| Содержание мышьяка, % (Asd) |  | 0,0006 |
| Содержание фосфора, % (Pd) |  | 0,046 |
| Объемная доля интернита, % (I) |  | 11,0 |
| Объемная доля экзинита (липтинита), % (L) |  | 2,0 |
| Объемная доля витринита, % (Vt) |  | 86,0 |
| Показатель отражения витринита, % (Ro) |  | 0,44 |
| Содержание фюзенизированных компонентов, % (OK) |  | 11,0 |
| Индекс Рога, ед. (RI) |  | 0 |
| Химический состав золы: |  |  |

Окись кремния, % (SiO2)

Окись алюминия, % (Al2O3)

Окись железа, % (Fe2O3)

Окись кальция, % (CaO)

Окись магния, % (MgO)

Окись титана, % (TiO2)

Окись марганца, % (MnO2)

48,2-60,0

22,0-25,0

5,6

8,4

1,3

0,7

0,01

|  | Окись фосфора, % (P2O5) |  | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Окись серы, % (SO3) |  | 6,5 |  |
|  | Окись натрия, % (Na2O) |  | 0,9 |  |
|  | Окись калия, % K2O) |  | 1,5 |  |
|  | Плавкость золы - температура деформации, оС (Т1) |  | 1320 |  |
|  | Плавкость золы - температура полусферы, оС (Т2) |  | 1350 |  |
|  | Плавкость золы - температура растекания, оС (Т3) |  | 1390 |  |
|  | Класс крупности, мм |  | 0-300 |  |

Все результаты расчетов сведены в таблицу 6.2.

Таблица 6.2. Максимально годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла

|  | Количество |
| --- | --- |
| Источник | используемого |
|  | основного |
| тепловой энергии |  |
|  | топлива, |
|  | тыс. м3 |
| Котельная "ЦК" | 1419 |
| Котельная | 316 |
| "Сырзавод" |  |
| Котельная |  |
|  | 159 |
| "Совхоз" |  |
| Котельная | 116 |
| "Детский дом" |  |
| Котельная "ПУ" | 917 |
| Котельная | 21 |
| "Детский сад" |  |
| Котельная | 729 |
| "ЦРБ" |  |
| Котельная | 72 |
| "Школа № 3" |  |
| Котельная "Сосновая" | 13 |
| Котельная "Кирпичная" | 17 |

Аварийное топливо согласно топливным режимам источников теплоснабжения  предусмотрено только на газовых котельных тип – дизельное.

## 8.2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

## На всех котельных предусмотрен запас в объеме работы на максимальной мощности в течение 6 часов, у эксплуатационных служб есть договора с поставщиками топлива о бесперебойной поставки дизельного топлива «с колес» в течение 1 часа с момента появления такой необходимости.

# Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

9.1. Согласно разделу 4 «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» плановые значений показателей надежности (далее – Ппл) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования, начиная с: 2014 года – для показателей П, соответствующих Рч и Вч, 2015 года – для показателей П, соответствующих Рчм, Рп, Ро и Вп,

долгосрочного периода регулирования с началом не ранее 2015 года – для показателей П, соответствующих Rв, Rп, Rвм, Рпм, Рп(1), Ром и Вкл.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества.

|  | Минимальный темп улучшения |  |
| --- | --- | --- |
|  | для регулируемых организаций |  |
| Группа показателей | Производители тепловой | Теплосетевые |
|  |  | организации (возможно, с |
|  | энергии (без собственных |  |
|  | теплосетей) | собственными |
|  |  | источниками тепла) |
| Показатели уровня | 0,02 | 0,015 |
| надежности |  |  |

Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рsф Рsпл (1 с), Rsф Rsпл (1 с), Bsф Bsпл (1 с),

где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной: на первый долгосрочный период регулирования, в котором задается плановое значение соответствующего показателя, – 35% на первые три расчетных периода регулирования после задания планового значение показателя и 30% на следующие расчетные периоды регулирования первого долгосрочного периода регулирования;

в последующие долгосрочные периоды регулирования коэффициенты снижаются, в случае достижения показателей, на 1% в год – до 25%.

Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рsф Рsпл (1 с), Rsф Rsпл (1 с), Bsф Bsпл (1 с),

где индексы s соответствуют определенным ранее показателям из числа планируемых в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

9.2. Результаты расчетов плановых показателей уровня надежности по каждой зоне действия источника тепловой энергии сведены в таблицы

9.1.1.– 9.1.3.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период не рассчитывался ввиду отсутствия учета превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе

Rвi.

В соответствии с п. 4.1 4 «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» перспективные показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии, вычисляются по фактическим значениям этих показателей в предыдущих расчетных периодах, но не ранее 2014 года. Недостаточно исходной информации для данного расчёта.

9.3. Мероприятия, обеспечивающие надежность системы теплоснабжения

Надежность систем теплоснабжения определяется:

- качеством элементов теплоснабжения;

- структурным, временным, нагрузочным и функциональным резервированием в системе теплоснабжения;

- уровнем автоматизации управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии;

- качеством выполнения строительно-монтажных и ремонтных работ.

9.4. Качество элементов системы теплоснабжения

Статистические данные о причинах технологических нарушений в системах теплоснабжения объектов ЖКХ р.п. Маслянино свидетельствуют об удовлетворительном качестве элементов систем и, прежде всего, элементов тепловых сетей: металла труб, тепловой изоляции, запорной арматуры, конструкций теплопроводов и каналов, защиты теплопроводов от внутренней и наружной коррозии.

Защита труб от внутренней коррозии, как известно, выполняется путем повышения рН в пределах рекомендаций ПТЭ, уменьшения содержания кислорода в сетевой воде, покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения коррозионностойких сталей, применения безреагентного электрохимического способа обработки воды, применения водоподготовки и де-аэрации подпиточной воды, применения ингибиторов коррозии. Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника теплоты и в наиболее характерных местах предусматривается установка индикаторов коррозии.

Многофакторность коррозионных процессов не позволяет сформировать единые рекомендации. Конкретные мероприятия определяются на основе аудита систем с выявлением причин интенсивной коррозии и способов их предотвращения.

При защите труб от наружной коррозии предусматриваются конструктивные решения в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.518. Так, для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции с герметичной наружной оболочкой нанесение антикоррозионного покрытия на стальные трубы не требуется, но обязательно устанавливается устройство системы оперативного дистанционного контроля, сигнализирующее о проникновении влаги в теплоизоляционный слой, при использовании труб из ВЧШГ, теплопроводов в пенополимерминеральной теплоизоляции независимо от способов прокладки защита от наружной коррозии металла труб не требуется.

Для конструкций теплопроводов с другими теплоизоляционными материалами независимо от способов прокладки применяются антикоррозионные покрытия, наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы. Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций покрываются антикоррозионным слоем на транзитных участках тепловых сетей, а также в камерах с ответвлениями труб устанавливаются поперечные токопроводящие перемычки.

На сальниковых компенсаторах токопроводящие перемычки выполняются из многожильного медного провода, кабеля, стального троса. В остальных случаях применяется прутковая или полосовая сталь. Сечение перемычек определяется расчетным путем и принимается не менее 50 мм2 (по меди). Длина перемычек определяется с учетом максимального теплового удлинения трубопровода. Стальные перемычки обеспечиваются защитным покрытием от коррозии.

В ходе эксплуатации многочисленных тепловых сетей установлено, что при температуре 70-80°С протекает интенсивный процесс наружной коррозии, имеющий язвенный характер, приводящий к значительному коррозионному повреждению металлических поверхностей, контактирующих с увлажненной тепловой изоляцией. Одним из возможных способов снижения отказов тепловой сети в результате коррозионных повреждений теплопроводов с канальной и бесканальной прокладкой может стать ввод режима работы тепловой сети при повышенной температуре в подающем трубопроводе в летний период. Целесообразность мероприятия требует технико-экономического обоснования для конкретных условий. При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды обязательно учитываются параметры сетевой воды, жесткость, водородный показатель рН, содержание в воде кислорода и свободной угольной кислоты, содержание сульфатов и хлоридов, содержание в воде органических примесей  (окисляемость воды). Качество исходной воды для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2 1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и тепловых сетей, утвержденным Минэнерго России. Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается использовать техническую воду.

9.5. Резервирование в системе теплоснабжения

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» в системах теплоснабжения используются следующие способы резервирования:

- на источниках теплоты применяются рациональные тепловые схем, обеспечивающие заданный уровень готовности энергетического оборудования;

- на источниках теплоты устанавливается необходимое резервное оборудование;

- организуется совместная работа нескольких источников теплоты в единой системе транспортирования теплоты;

- прокладываются резервные трубопроводные связи, как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых участках;

- устанавливаются резервные насосы и насосные станции;

- устанавливаются баки-аккумуляторы.

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

При реализации плана ликвидации мелких котельных, замене их крупными источниками теплоты мелкие котельные, находящиеся в технически исправном состоянии, как правило, оставляются в резерве.

Повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей аварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителя первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

Кроме этого, указанные объекты оборудуются вводами для подключения передвижных котельных к источнику электроэнергии мощностью 10÷50 кВт (в зависимости от типа котельной).

При авариях в системе электроснабжения надежность теплоснабжения потребителей значительно повышается при использовании в качестве резервных и аварийных источников передвижных электрических станций. Электрическая мощность станций соответствует мощности электрооборудования, включенного для обеспечения рабочего режима котельной и тепловой сети.

Основным преимуществом передвижных котельных при ликвидации аварий является быстрота ввода установок в работу, что в зимний период является решающим фактором.

Время присоединения передвижной котельной к системе отопления и топливноэнергетическим коммуникациям бригадой из 4 человек (два слесаря, электрик, сварщик) составляет примерно 4÷8 ч.

Гидродинамические давления, создаваемое насосами мобильных котельных, не должны превышать допустимых значений давлений в системе отопления (не более 0,6 МПа по условиям сохранности отопительных приборов).

Мобильную котельную целесообразно подключать непосредственно к системе отопления здания (к патрубкам подающего и обратного трубопроводов после элеватора или подогревателя).

Для обеспечения требуемых температурных условий в зданиях при недостаточной подаче тепла от внешней сети либо при перерывах в подаче, вызванных аварийными ситуациями или плановой остановкой сети на профилактический ремонт, в тепловых пунктах могут устанавливаться пиковые теплоисточники. Используются следующие способы их подключения:

- подключение в тепловых пунктах зданий пиковых газовых котлов, догревающих воду, подаваемую в систему отопления;

- установка в тепловых пунктах зданий пиковых электрических емкостных(теплоаккумулирующих) водоподогревателей, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию). Тепловая энергия, накапливаемая в аккумуляторе выдается в систему отопления в нужное время обеспечивая дополнительный нагрев теплоносителя. Такое включение способствует выравниванию суточного режима электропотребпения;

- установка непосредственно в отапливаемых помещениях электрических теплоинерционных доводчиков, потребляющих электроэнергию в ночные часы (при сниженном тарифе на электроэнергию);

- установка в тепловых пунктах тепловых насосов, повышающих температуру подаваемого теплоносителя за счет охлаждения теплоносителя, возвращаемого из абонентской установки.

Однако, возникают сложности с размещением газовых котлов в существующих зданиях. Наиболее приемлемый вариант технического решения - крышные котельные, меняющие архитектурный облик здания. Массовое внедрение данной схемы ограничивается лимитом пропускной возможности газовых сетей.

Использование проточных водоподогревательных установок сдерживается отсутствием резервных мощностей электроэнергии. Применение емкостных электроподогревателей влечет за собой увеличение потребления электроэнергии на 5÷10% за счѐт увеличения теплопотерь. Также резервы аккумулирования тепла ограничены размерами самого аккумулятора. Применение схем с тепловыми насосами (по сравнению с прямым электроподогревом) снижает потребление электроэнергии, но в этом случае наступает ограничение по теплосъему (температуре обратной воды тепловой сети) и по режимам работы тепловых насосов.

Нарушения в снабжении энергоносителями или нарушение работоспособности технологического оборудования приводят, как правило, только к частичным отказам источников теплоты, которые проявляются в виде снижения температуры или расхода теплоносителя. В случае снижения температуры теплоносителя гидравлические режимы тепловых сетей не изменяются (при условии отсутствия управляющих воздействий со стороны обслуживающего персонала и отсутствии внешних возмущающих воздействий на систему со стороны населения). При этом пропорционально недоотпуску тепла снижается температура в отапливаемых помещениях всех потребителей. Уменьшение же расхода теплоносителя приводит к разрегулировке тепловой сети.

Для предотвращения разрегулировки тепловой сети в аварийных ситуациях устанавливается лимитированная подача теплоносителя всем взаимно резервируемым потребителям. Лимиты подачи теплоносителя определяются по результатам сопоставления трех параметров: времени остывания представительного помещения здания до допустимой температуры, величины допустимого снижения температуры и длительности ремонта головного элемента тепловой сети - теплопровода, поскольку он имеет наибольшую длительность восстановления. При отказе элемента магистральной сети на всех ЦТП, гидравлически связанных с аварийным участком, автоматические регуляторы расхода, установленные на входных тепломагистралях, перестраивают подачу теплоносителя в сеть на лимитированную. Кроме того, для предотвращения гидравлической разрегулировки распределительных тепловых сетей и систем отопления на ЦТП включаются подмешивающие насосы, которые при снижении температуры теплоносителя доводят его расход в этих сетях до расчетного значения. В этот период отключение нагрузки горячего водоснабжения в ЦТП может поддерживать температуру теплоносителя на расчетном или близком к нему уровне. Для потребителей первой категории предусматривается индивидуальная регулировка в их местных тепловых пунктах.

Организация совместной работы нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть позволяет в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать единые тепловые нагрузки за счет других источников теплоты. Расчет тепловых и гидравлических аварийных режимов тепловой сети выполняется разработчиком Схемы теплоснабжения, а их реализация - теплоснабжающими организациями. Прокладка резервных трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города обеспечивает непрерывное теплоснабжение потребителей со значительным снижением недоотпуска теплоты во время аварий. Количество и диаметры перемычек определяются, исходя из нормальных и аварийных режимов работы сети, с учетом снижения расхода теплоносителя в соответствии с данными, представленными в табл. 9.5.1. Места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными теплопроводами и их количество определяется расчетным путем с использованием в качестве критерия такого показателя надежности как вероятность безотказной работы.

Таблица 9.5.1

| Показатель | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | -10 | -20 | -30 | - 40 | -50 |
|  | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примечание: таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:

- предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключенных к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла.

В системах теплоснабжения от крупных источников теплоты (мощностью 300 Гкал/ч и более) устраиваются узлы распределения с двухсторонним присоединением к тепловой сети, обеспечивающим в случае аварии подачу тепла через перемычки между магистралями, а в идеальном случае - путем подключения к двум магистралям. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла неотключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

9.6. Установка баков-аккумуляторов горячей воды

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий.

Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы.

Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теллопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадежной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

9.7. Автоматизация управления технологическими процессами производства, транспортировки, распределения и потребления тепловой энергии

Структура систем автоматического управления обеспечивает реализацию многоступенчатого регулирования отпуска тепловой энергии, необходимость которого определяется особенностями системы, а также автоматическое обнаружение мест отказов в тепловых сетей и их локализацию, переход от нормального режима к послеаварийному и затем опять к нормальному, защиту от повышения давления и гидравлического удара.

Выполнение этих функций возможно лишь при ликвидации характерного для современных систем теплоснабжения недостатка в средствах автоматического регулирования, который становится особенно ощутимым с ростом единичных мощностей источников теплоты и систем. Наибольшая эффективность может быть достигнута в условиях комплексной автоматизации в рамках АСУ ТП и реализации АСДУ.

Основной задачей автоматизации регулирования отпуска теплоты на отопление и горячее водоснабжение в тепловых пунктах зданий (ЦТП, ИТП) является обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях при существенной экономии теплоты и, соответственно, топлива. Одновременно с решением главной задачи автоматизация тепловых пунктов повышает надежность систем теплоснабжения и позволяет:

- улучшить состояние изоляции трубопроводов и снизить коррозионную повреждаемость тепловых сетей;

- обеспечить подачу теплоты потребителям в требуемом количестве (соответствующем температуре наружного воздуха) при ликвидации аварий в сетях с резервированием;

- обеспечить устойчивость гидравлических режимов работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды относительно требуемой по графику;

- обеспечить автономную циркуляцию в местных системах отопления при аварийном падении давления в тепловых сетях, позволяющую снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей.

Улучшение состояния изоляции трубопроводов и улучшение условий работы компенсаторных устройств обеспечивается осуществлением центрального регулирования отпуска теплоты на источнике теплоты по ступенчатому температурному графику регулирования при постоянной температуре.

Наличие автоматизации отпуска теплоты в тепловых пунктах тепловых сетей с резервированием (путем устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов) позволяет осуществить широкое маневрирование температурой сетевой воды.

При ликвидации аварий на отдельных участках сети можно, повысив температуру теплоносителя, подать всем потребителям теплоту на отопление в полном объеме (соответствующую температуре наружного воздуха) при сниженном расходе сетевой воды на отопление. Значение этого расхода определяется расчетом для каждой конкретной сети с учетом имеющихся перемычек и места аварии.

Гидравлический режим работы автоматизированных систем отопления здания ухудшается при снижении температуры теплоносителя относительно графика температуры сетевой воды, в том числе при аварии на источнике теплоты. При этом регулирующие клапаны авторегуляторов отпуска теплоты на отопление полностью открываются, и возможна разрегулировка тепловой сети, так как головные потребители отберут из сети больший расход, чем концевые потребители. Чем ниже гидравлическая устойчивость сети, тем больше величина указанной разрегулировки и тем больше снижается надежность теплоснабжения. Устранить этот недостаток возможно путем установки дополнительных регуляторов давления (перепада давления). Однако, это приводит, во-первых, к усложнению работы средств автоматизации в тепловых пунктах из-за взаимного влияния авторегуляторов отпуска теплоты и гидравлического режима, а во-вторых, к удорожанию системы автоматизации.

Снизить вероятность повреждений систем отопления зданий от замораживания при аварийном прекращении подачи теплоносителя из сети (например, в результате падения давления в тепловой сети) позволяет организация автономной циркуляции воды в местных системах отопления. При наличии циркуляции воды, кроме того, увеличивается временной диапазон для выполнения необходимого слива воды из систем отопления. В получивших наибольшее распространение ЦТП с корректирующими насосами смешения указанная циркуляция обеспечивается установкой на подающем трубопроводе на входе в ЦТП электроконтактных манометров (ЭКМ), которые приводят в действие насос смешения (или оба насоса, если подача каждого составляет 50% от расчетного расхода воды на отопление).

9.8. Совершенствование эксплуатации системы теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения в значительной степени определяется организацией эксплуатации системы, взаимодействия поставщиков тепловой энергии и их потребителями, своевременным проведением ремонтов, заменой изношенного оборудования, наличием аварийно-восстановительной службы и организацией аварийных ремонтов. Последнее является особенно важным при наличии значительной доли ветхих теплопроводов и их высокой повреждаемости.

Организация аварийно-восстановительной службы, ее численности и технической оснащенности в каждом конкретном случае решается на основе технико-экономического обоснования с учетом оптимального сочетания структурного резерва системы теплоснабжения и временного резерва путем использования аккумулирующей способности зданий.

Процесс восстановления отказавших теплопроводов совершенствуется нормированием продолжительности ликвидации аварий и определением оптимального состава аварийно-восстановительной службы.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 № 191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Для качественного выполнения ремонтных работ в составе СЦТ предусматриваются:

- аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых обеспечивает полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в табл. 4.5;

- собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) - для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;

- механические мастерские - для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц;

- единые ремонтно-эксплуатационные базы - для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий.

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 9.8. 1.

Таблица 9.8.1

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | - 40 | - 50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | до 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водо-подогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды трубопроводах при испытаниях не превышает 45°С.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем фунта на глубине до 3 - 4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели. В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

9.9. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

В соответствии с результатами расчетов расчетов на основании п. 4.1- 4.5. в зоне теплоснабжения Кировской ТЭЦ-3 предлагаются следующие основные мероприятия, обеспечивают надежность системы теплоснабжения:

1) перекладка участков тепловых сетей, имеющих наибольшую вероятность отказа (перечень участков показа в разделе 2);

2) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения – резервирование существующих участков тепловых сетей;

3) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (предложения даны в Книге 8);

Результаты гидравлических расчетов показали, что система теплоснабжения на сегодня разрегулирована в результате отсутствия у значительной части абонентов (более чем в 95% ИТП) регулирующих устройств в тепловых пунктах зданий (что усугубляется несоответствием фактически установленных сопел элеваторов в ИТП рекомендуемым расчетным значениям).

Поэтому особое внимание следует уделить мероприятиям, необходимым для обеспечения нормальной работы тепловых узлов потребителей тепловой энергии и системы теплоснабжения в целом:

- промывка систем отопления у всех абонентов для снижения сопротивления СО и приведения величины теплоотдачи отопительных приборов к номинальным величинам;

- приведение диаметров сужающих устройств к расчетным величинам для поддержания корректной работы систем отопления;

- установка у всех потребителей регуляторов расхода для поддержания расчетного расхода сетевой воды;

- установка у всех абонентов регуляторов температуры ГВС для исключения отклонений от нормативного значения 60 ⁰С;

- проведение энергоаудита с целью определения фактических теплоизоляционных свойств строительных конструкций зданий, фактической тепловой нагрузки зданий, тепловой нагрузки ГВС;

- предусмотреть замену элеваторных узлов системы отопления на узлы с насосным подмешиванием, в том числе и для экономии теплопотребления;

- реализация мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

# Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 10.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В настоящее время территория р.п. Маслянино полностью газифицирована, что позволяет реализовать мероприятия по оптимизации системы теплоснабжения и закрытию двух угольных не рентабельных котельных.

Теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» на основании договора аренды осуществляет эксплуатацию угольной котельной «Школы №2».

Котельная «Школа №2» расположена на ул. Бердская, д.24а р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Построена в 1975 году.

Котельная «Школа №2» отапливает 12 одноэтажных домовладения (25чел.)  и один социальный объект- МБОУ Маслянинская ООШ №2.

Средний уровень загрузки (использования) установленной мощности составляет 31 %.

Годовой объем выработки тепловой энергии за 2022 г. составил 938,2 Гкал. Расход угля каменного марки ДР  435 тонн. Отпущено потребителям 798,2 Гкал., потери на теплосетях составили 112 Гкал, собственные нужды 28 Гкал.

Общие расходы по котельной за 2022 г. составили 3 569,299 тыс.руб, доходы составили 1678,1 тыс.руб., из них доходы от бюджетных потребителей 1199,5 тыс. руб., население 426,1 тыс. руб. Убыток организации по одной котельной составляет минус 1 891,199 тыс.руб. В 2022 г. на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства»  получены средства субсидии в сумме 1 591,199  тыс.рублей

В соответствии с Постановлением администрации  рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области №320 от 28.06.2023 г. «Об утверждении схемы теплоснабжения до 2033 года рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области» при реализации мероприятий по переводу потребителей котельной «Школы №2» для МБОУ Маслянинская ООШ №2 предусмотрено строительство отдельно стоящей блочно-модульной газовой котельной мощностью 0,3 МВт, для  теплоснабжения населения предусмотрен перевод на индивидуальное газовое отопление.

Основным видом деятельности организации ООО «МПК» Маслянинского района Новосибирской области является производство железо-бетонных изделий. Оказание услуг по теплоснабжению населения не является основным видом деятельности.

Котельная ООО «МПК» расположена по адресу: ул. Горная, д.13 р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Построена в 1984 году.

Котельная ООО «МПК» отапливает гаражи и здания ООО «Дортехпром», 2 двухэтажных жилых дома, один двенадцатиквартирный, один восемнадцатиквартирный, и 17 индивидуальных домовладений. Социальные объекты не подключены.

Годовой объем выработки тепловой энергии за 2022 г. составил 2843,15 Гкал. Расход угля каменного марки ДР  1231,66 тонн. Отпущено потребителям 2486,86 Гкал., потери на теплосетях составили 271,09 Гкал, собственные нужды 85,20 Гкал.

Общие расходы по котельной за 2022 г. составили 10 456,67 тыс.руб, доходы составили 5 099,08 тыс.руб., из них доходы от  населения 1150,11 тыс. руб. Убыток организации по  котельной составляет минус 5 357,59 руб.

В связи с газификацией забердской части р.п. Маслянино, ООО «Дортехпром» принято решение о газификации своих помещений для сокращения затрат по отоплению, а  ООО «МПК» - о закрытие не рентабельной котельной.

Расчет экономической эффективности реализации мероприятия:

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | До реализации мероприятий (за 2022 г.) |  | После реализации мероприятий (2025 г.) |  | Экономический эффект тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Теплосервис», котельная «Школа №2» | ООО «МПК» | ООО «Теплосервис», котельная «Школа №2» | ООО «МПК» | ООО «Теплосервис», котельная «Школа №2» | ООО «МПК» |
| 1. | Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал. | 938,2 | 2843,15 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс.Гкал. | 28 | 85,20 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Потери тепловой энергии на тепловых сетях | Тыс.Гкал. | 112 | 271,09 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Отпущено тепловой энергии всем потребителям | Тыс.Гкал. | 798,2 | 2486,86 | 0 | 0 |  |  |
|  | В том числе населению | Тыс.Гкал. | 202,3 | 560,38 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Расходы на производство тепловой энергии всего: |  | 3569,299 | 10 456,67 | 0 | 0 | 3569,299 | 10 456,67 |
|  | материалы | Тыс.руб. | 385,0 | 75,30 |  |  |  |  |
|  | уголь | тонн | 435 | 1231 |  |  |  |  |
|  | стоимость | Тыс.руб. | 1957,500 | 4774,47 |  |  |  |  |
|  | электроэнергия | Тыс.руб. | 323,709 |  |  |  |  |  |
|  |  | кВт | 22170 |  |  |  |  |  |
|  | вода | М.куб. | 2,000 | 65,85 |  |  |  |  |
|  | аренда | Тыс.руб. | 46,000 | 1344,10 |  |  |  |  |
|  | Затраты на оплату труда | Тыс.руб. | 505,100 | 1692,70 | 0 | 0 |  |  |
|  | Отчисления на социальные нужды | Тыс.руб. | 106,100 | 519,13 |  |  |  |  |
|  | Общехозяйственные расходы | Тыс.руб. | 243,89 | 1985,12 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Всего доходов: | Тыс.руб. | 1678,1 | 5099,08 | 0 | 0 |  |  |
|  | из бюджета(прочие) | Тыс.руб. | 1199,5 | 3948,97 |  |  |  |  |
|  | население | Тыс.руб. | 426,1 | 1150,11 |  |  |  |  |
| 7. | Финансирование из бюджета (субсидия) | Тыс.руб. | 1591,199 | 0 | 0 | 0 | 1591,199 | 0 |

Экономический эффект от реализации мероприятия по котельной «Школа №2»:  3569,299 тыс. руб. в год.

Срок окупаемости мероприятия составит 1 год: 3569,299/ 3 061, 225= 1 год

Годовая экономия бюджетных средств р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области составит: 1591,199 тыс. руб. в год.

Экономический эффект от реализации мероприятия по котельной ООО «МПК»:  10 456,67 тыс. руб. в год.

Срок окупаемости мероприятия составит 1,2 года: 12 948,98/10 456,67  = 1,2 года

Закрытие убыточных, нерентабельных, физически устаревших угольных котельных «Школа №2», ООО МПК (Корпорация «Дортехпром»), перевод потребителей (12 домовладений и 47 домовладений соответственно) на газовое поквартирное отопление.

Экономический эффект от реализации мероприятия по котельной «Школа №2»:  3569,3 тыс. руб. в год, срок окупаемости мероприятия составит 2 года. Размер субсидии сократится на 1600 тыс. руб.

Экономический эффект от реализации мероприятия по котельной ООО «МПК»:  10 456, 67 тыс. руб. в год, срок окупаемости мероприятия составит 1,5 года.

Реализация запланированных мероприятий  позволит не только повысить  уровень  жизни населения, но и сделает территорию  наиболее привлекательней для средств частных инвесторов, а при единой разработанной концепции  по модернизации коммунального комплекса  могут быть достигнуты результаты, позволяющие обеспечить  не только благополучие и комфорт людей, качество их жизни, но и общественную стабильность.

# Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Глава содержит обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.

11.1. Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденных постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" критерия определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- Выбор единой теплоснабжающей организации определяется путем проведения концессионного конкурса с установлением параметров регулирования на основании Федерального закона 115 от 21.07.2005 «О концессионных соглашениях»

- Срок концессионного соглашения установить 25 лет.

# Список использованных источников

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ.

- О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012г. № 565 и приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012г. №667.

- Генеральный план р.п. Маслянино.

- Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

- Государственный сметный норматив по укрупненным ценам НЦС 81-02- 13-2012 утвержденный приказом Министерством регионального развития РФ от 30.12.2011г. № 643.

- Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

- В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое //Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49.